ООО «Тюменский меридиан»

Схема теплоснабжения Юкковского

сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2040 года

Книга 2. Обосновывающие материалы

г. Тюмень

2025 год

Содержание

Общие положения	16

Общая часть	24

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	29

1.1	Функциональная структура теплоснабжения	29

1.1.1	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации и описание структуры договорных отношений между ними…	29

1.1.2	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	31

1.1.3	Описание зон действия производственных котельных	31

1.1.4	Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	31

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	31

1.2	Источники тепловой энергии	32

1.2.1	Структура и технические характеристики основного оборудования	33

1.2.2	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	35

1.2.3	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	35

1.2.4	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	35

1.2.5	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	36

1.2.6	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	36

1.2.7	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	36

1.2.8	Среднегодовая загрузка оборудования	37

1.2.9	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	37

1.2.10	Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	37

1.2.11	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	38

1.2.12	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	38

1.2.13	Проектный и установленный топливный режим котельных	38

1.2.14	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	39

1.2.15	Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных	39

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	40

1.3	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	41

1.3.1	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	41

1.3.2	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	43

1.3.3	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	46

1.3.4	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	46

1.3.5	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	46

1.3.6	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	46

1.3.7	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	47

1.3.8	Гидравлический режим тепловых сетей и пьезометрические графики	47

1.3.9	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	48

1.3.10	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	48

1.3.11	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	48

1.3.12	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	51

1.3.13	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения – также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)	51

1.3.14	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	53

1.3.15	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	53

1.3.16	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	53

1.3.17	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	53

1.3.18	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	54

1.3.19	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	54

1.3.20	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	54

1.3.21	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	56

1.3.22	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	56

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	56

1.4	Зоны действия источников тепловой энергии	57

1.5	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	60

1.5.1	Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	60

1.5.2	Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	62

1.5.3	Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	62

1.5.4	Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	62

1.5.5	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	62

1.5.6	Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	65

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	65

1.6	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	66

1.6.1	Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	66

1.6.2	Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	66

1.6.3	Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	69

1.6.4	Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	69

1.6.5	Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	69

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	69

1.7	Балансы теплоносителя	70

1.7.1	Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	70

1.7.2	Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	71

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	72

1.8	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	73

1.8.1	Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	73

1.8.2	Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	73

1.8.3	Особенности характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	73

1.8.4	Использование местных видов топлива	74

1.8.5	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля, значения низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	74

1.8.6	Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	74

1.8.7	Приоритетные направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	74

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	74

1.9	Надежность теплоснабжения	75

1.9.1	Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения	75

1.9.2	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	80

1.9.3	Частота отключений потребителей	80

1.9.4	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	80

1.9.5	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)	81

1.9.6	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора	81

1.9.7	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	81

1.9.8	Анализ и оценка систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	83

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	85

1.10	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	90

1.11	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	91

1.11.1	Динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	91

1.11.2	Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.	91

1.11.3	Плата за подключение к системе теплоснабжения	91

1.11.4	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	92

1.11.5	Динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	92

1.11.6	Средневзвешенный уровень сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	92

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	92

1.12	Экологическая безопасность теплоснабжения	93

1.12.1	Электронная карта территории муниципального образования с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	93

1.12.2	Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории муниципального образования	93

1.12.3	Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам	93

1.12.4	Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	94

1.12.5	Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы	94

1.12.6	Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	94

1.12.7	Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	94

1.12.8	Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива	94

1.12.9	Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме муниципального образования	94

1.13	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	95

1.13.1	Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	95

1.13.2	Существующие проблемы организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	95

1.13.3	Существующие проблемы развития систем теплоснабжения	95

1.13.4	Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	95

1.13.5	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	95

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, произошедших за период, предшествующий схеме теплоснабжения	96

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	97

2.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	97

2.2	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе…..	97

2.3	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	105

2.4	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	110

2.5	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	114

2.6	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе…..	114

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	114

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	115

3.1	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	115

3.2	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	115

3.3	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	115

3.4	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	116

3.5	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	117

3.6	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	117

3.7	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	117

3.8	Расчет показателей надежности теплоснабжения	117

3.9	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	117

3.10	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	118

Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	120

4.1	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения, с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды..	120

4.2	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	121

4.3	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	121

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	121

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	125

5.1	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	125

5.2	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	126

5.3	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	127

Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	128

Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	129

6.1	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения – также расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)	129

6.2	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	131

6.3	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	131

6.4	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	131

6.5	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	131

Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	131

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	131

Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	133

7.1	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	133

7.2	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	137

7.3	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период) в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	137

7.4	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	137

7.5	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	137

7.6	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	137

7.7	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	138

7.8	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	138

7.9	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	138

7.10	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	139

7.11	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	139

7.12	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	139

7.13	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	139

7.14	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	140

7.15	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	140

7.16	Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматриваются на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	142

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии	142

Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	143

8.1	Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	143

8.2	Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	143

8.3	Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	143

8.4	Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	143

8.5	Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	143

8.6	Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	144

8.7	Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	144

8.8	Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	144

8.9	Обоснование мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом…	144

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	145

Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	146

9.1	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	146

9.2	Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	150

9.3	Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	151

9.4	Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	151

9.5	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	153

9.6	Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	154

Описание изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	154

Глава 10 Перспективные топливные балансы	155

10.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	155

10.3	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	162

10.4	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	162

10.5	Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе	162

10.6	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа	162

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	162

Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения	163

11.1	Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	163

11.2	Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	167

11.3	Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	168

11.4	Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	169

11.5	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	169

11.6	Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	170

11.7	Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	170

11.8	Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)	170

11.9	Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	186

11.9.1	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	186

11.9.2	Установка резервного оборудования	186

11.9.3	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	186

11.9.4	Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	186

11.9.5	Устройство резервных насосных станций	187

11.9.6	Установка баков-аккумуляторов	187

11.10	Предложения об актуализации мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенных по итогам анализа и оценки надежности теплоснабжения в отношении территории соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа	187

11.10.1	Предложения о реализации мероприятий по резервированию источников тепловой энергии, включая мероприятия по повышению надежности их электроснабжения, водоснабжения и топливообеспечения, а также тепловых сетей и их элементов	188

11.10.2	Предложения о замене участков тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, выявленных в ходе контроля технического состояния тепловых сетей	188

Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	188

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	189

12.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	189

12.2	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	191

12.3	Расчеты экономической эффективности инвестиций	192

12.4	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	194

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	195

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия	202

14.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	Ошибка! Закладка не определена.

14.2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	Ошибка! Закладка не определена.

14.3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	Ошибка! Закладка не определена.

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проекта схемы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	Ошибка! Закладка не определена.

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	203

15.1	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	203

15.2	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	204

15.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	204

15.4	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	205

15.5	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)..	205

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	206

Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	207

16.1	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	207

16.2	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	207

16.3	Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	208

16.4	Перечень мероприятий по обеспечению надежности, потребности в финансовых ресурсах на мероприятия по нивелированию выявленных угроз	208

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	209

17.1	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	209

17.2	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	209

17.3	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	209

Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	210

18.1	Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	210

18.2	Сведения о выполнении мероприятий из утвержденной схемы теплоснабжения за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	210

Глава 19 Оценка экологической безопасности теплоснабжения	211

19.1	Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории муниципального образования	211

19.2	Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	211

19.3	Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории муниципального образования	211

19.4	Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	212

19.5	Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	212

19.6	Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения	212

Приложения	214

- Общие положения

Основание для актуализации Схемы теплоснабжения

Характеристика существующего положения в системе теплоснабжения Юкковского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (сокращенно – Юкковское сельское поселение) актуализирована по состоянию на начало 2025 г., а также в соответствии с исходными данными, предоставленными эксплуатирующей организацией – ООО «Единая Теплосетевая Компания» (далее – ООО «ЕТК»).

В Схеме теплоснабжения система теплоснабжения Юкковского сельского поселения описана в ретроспективе с 2020 г. с учетом изменения функциональной структуры. Анализ основных технико-экономических показателей теплосетевых организаций приведен по фактическим данным за 2024 г.

На период 2025-2026 гг. приняты плановые данные основных технико-экономических показателей теплосетевых организаций в соответствии с данными протоколов заседания Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области об установлении тарифов на тепловую энергию.

Схема теплоснабжения Юкковского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2040 г. (далее – Схема теплоснабжения) актуализирована в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и документов с учетом изменений, и дополнений, действующих на момент актуализации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2023 № 1130 
«Об утверждении Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 86;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 882 
«Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 
«Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 
«О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 
«О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 05.05.2014 № 410 
«О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике)»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 23.07.2007 № 464 
«Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 
«Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (зарегистрировано в Минюсте 15.08.2019 
№ 55629);

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 
«Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 
«Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 
«Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 
«О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- ГОСТ Р 51617-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования;

- Свод правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- Свод правил СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

- Свод правил СП 54.13330.2022 «Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;

- Свод правил СП 131.13330.2020 «Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2016 «Актуализированная редакция СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;

- Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- Свод правил СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения»;

- Свод правил СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;

- Свод правил СП 41-107-2004 «Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;

- СО 153-34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери»», утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 
«Об утверждении актов Министерства энергетики России по вопросам энергетической эффективности тепловых сетей»;

- Письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 15.04.2020 
№ МЮ - 4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;

- Письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 06.06.2022 № СП-7733/07 «О направлении разъяснений»;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2024 года № 3074-р);

- Программа газификации АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на 2021 – 2025 годы» (за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа потребителям Ленинградской области), утвержденная распоряжением комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 5 апреля 2021 года № 27;

- Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденная областным законом Ленинградской области от 8 августа 2016 года № 76-оз (в редакции областного закона Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 100-оз);

- Схема теплоснабжения муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года, утв. постановлением Администрации Юкковского сельского поселения от 30.11.2023;

- Генеральный план муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утв. Решением Совета депутатов Юкковского сельского поселения от 24.11.2014 № 15;

- Изменения в генеральный план муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 22.06.2022 № 418;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Юкковского сельского поселения на период до 2032 года», утв. Решением Совета депутатов Юкковского сельского поселения от 12.08.2014 г. 
№ 17;

- иная нормативно-законодательная база Российской Федерации.

Цель актуализации: развитие системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области для удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом, определяющим направление развития теплоснабжения Юкковского сельского поселения на длительную перспективу до 2040 г., обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников тепла и тепловых сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов.

Схема теплоснабжения актуализируется на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана.

Этапы реализации Схемы теплоснабжения

Расчетный период реализации Схемы теплоснабжения принят с разделением на этапы реализации:

- 1 этап – 2025 – 2029 гг.;

- 2 этап – 2030 – 2034 гг.;

- 3 этап – 2035 – 2040 гг.

Система теплоснабжения Юкковского сельского поселения включает:

- источники теплоснабжения;

- распределительные сети теплоснабжения;

- потребителей тепловой энергии.

Схема теплоснабжения Юкковского сельского поселения актуализирована с соблюдением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдение баланса интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Схема теплоснабжения актуализирована на основе документов территориального планирования Юкковского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Схема теплоснабжения актуализирована в составе обосновывающих материалов и утверждаемой части, разделенных на Главы и Разделы:

- Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения:

- Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования»;

- Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;

- Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»;

- Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования»;

- Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;

- Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»;

- Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;

- Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»;

- Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»;

- Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»;

- Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»;

- Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»;

- Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования»;

- Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования»;

- Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»;

- Раздел 16 «Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения муниципального образования».

- Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения:

- Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»;

- Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

- Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования»;

- Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;

- Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования»;

- Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»;

- Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;

- Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»;

- Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;

- Глава 10 «Перспективные топливные балансы»;

- Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»;

- Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»;

- Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования»;

- Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»;

- Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»;

- Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»;

- Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»;

- Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»;

- Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения».

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

децентрализованная (автономная) система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

закрытая система горячего водоснабжения – подогрев воды для горячего водопотребления, осуществляемый в теплообменниках и водонагревателях;

закрытая система теплоснабжения – водяная система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями путем ее отбора из тепловой сети;

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии;

источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

индивидуальная система теплоснабжения – система теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, складских, производственных помещений и помещений общественного назначения сельских и городских поселений с расчетной тепловой нагрузкой не более 360 кВт;

качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в т. ч. термодинамических параметров теплоносителя;

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

рабочая мощность источника тепловой энергии - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние три года работы;

располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

средневзвешенная плотность тепловой нагрузки – отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;

тарифы в сфере теплоснабжения – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенной или приобретенной тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

ценовые зоны теплоснабжения – поселения, городские округа, которые определяются в соответствии со статьей 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и в которых цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения потребителям, ограничены предельным уровнем цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям единой теплоснабжающей организацией, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ;

элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

- Общая часть

Административно-территориальное устройство

Юкковское сельское поселение – муниципальное образование в составе Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Устав Юкковского сельского поселения принят решением Совета депутатов Юкковского сельского поселения от 28.12.2015 № 025 (в ред. изменений от 17.02.2017 № 001, от 02.10.2018 № 032, от 16.08.2019 № 033, от 31.08.2022 № 026, от 11.12.2023 № 53).

В границах Юкковского сельского поселения в соответствии с областным законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз расположено 5 населенных пунктов: деревня Юкки – административный центр, деревня Дранишники, деревня Лупполово, деревня Медный завод, деревня Сарженка.

Административным центром Юкковского сельского поселения является: деревня Юкки.

Территория

Границы Юкковского сельского поселения отображены в соответствии с Законом 
Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

Юкковское сельское поселение расположено в западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области и граничит:

- на западе и северо-западе - с Выборгским муниципальным районом Ленинградской области,

- на северо-востоке – с Агалатовским сельским поселением Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

- на юго-востоке – с Бугровским сельским поселением Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

- на юго-западе - с г. Санкт-Петербургом,

- на юге – с Сертоловским городским поселением Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Географически Юкковское сельское поселение находится на 60.211916 широты, 30.099123 долготы (рис. 1).

Рисунок 1. Географическое положение Юкковского сельского поселения

Источник: Поисково-информационный сервис Яндекс.Карты

Рельеф

Территория проектирования находится в южной части Карельского перешейка. В геоморфологическом отношении она представляет собой ледниково-озерную равнину, нарушаемую отдельными холмообразными повышениями (моренными и камовыми холмами). Абсолютные отметки составляют 13-120 м.

Для камового рельефа характерна высокая расчлененность, значительные (до 30 м) перепады высот и высокая крутизна склонов. Камовые холмы сложены главным образом песками и супесями, что в значительной степени объясняет бедность их почвенного покрова и высокую эрозионную опасность склонов. Межкамовые понижения приурочены к логам и временным водотокам. Для значительной части территории характерны процессы заболачивания.

Камовый рельеф в пределах рассматриваемой территории является наиболее эстетически привлекательным.

Значительную часть рассматриваемой территории занимает моренный рельеф, который характеризуется небольшим перепадом высот, как правило, не превышающим десяти метров. Моренные холмы сложены более мелкодисперсным материалом с более значительным содержанием каменистой морены, чем камовые холмы, вследствие чего они более пологи и менее эрозионно опасны, чем камы. Межморенные понижения приурочены к водотокам, протекающим в пределах моренного рельефа.

Болотные комплексы развиты в пределах озёрных, межкамовых и межморен-ных понижений. Большая часть болот бессточная и представляет собой практически замкнутые гидрологические системы. Исключения составляют болота на побережье озер. При повышении эвтрофности водоёма увеличивается площадь болот за счёт зарастания водной акватории. Мощность торфов в болотах варьируется от 1,6 м до 5,2 м.

Климат

По схематической карте климатического районировании для строительства территории России Юкковское сельское поселение приурочено к району – П, подрайону – П В.

Климат территории умеренно холодный, переходный от морского к континентальному с продолжительной мягкой зимой и коротким прохладным летом. Характерной чертой климата данного района является поступление в течение всего года воздушных масс из Атлантики, что связано с циклонической деятельностью и сопровождается ветреной, пасмурной погодой, относительно теплой - зимой и сравнительно прохладной - летом.  Поступление арктических воздушных масс приводит к резким похолоданиям, наиболее опасным в весенний период.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется сравнительно небольшим количеством тепла и хорошо развитой здесь циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года. На распределение осадков большое влияние оказывают орографические особенности местности и подстилающая поверхность. Даже небольшие возвышенности обуславливают перераспределение осадков, увеличение их на наветренных возвышенных участках и уменьшение на подветренных склонах и в понижениях за возвышенностями. В среднем в год выпадает 620 мм осадков. Более 60% годовых осадков выпадает в теплый период года - с апреля по октябрь.

Снежный покров появляется обычно в середине октября - начале ноября, но он, как правило, держится недолго. Устойчивый снежный покров образуется в среднем во второй декаде ноября и разрушается в начале апреля. Окончательно снег сходит обычно в середине апреля. Высота снежного покрова достигает максимума в феврале - марте.  Наибольшая мощность снежного покрова может достигать 35-66 см.

Над рассматриваемой территорией преобладают ветры юго-западного и западного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,8 м/с.

Климатические параметры Юкковского сельского поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Климатические параметры Юкковского сельского поселения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -36 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -31 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -28 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -27 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -24 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 86 |
| Количество осадков за ноябрь – март | мм | 322 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль |  | ЮЗ, З |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 37 |
| Температура воздуха |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | 25 |
| - обеспеченностью 0,95 | °С | 33 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | °С | 23,2 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 71 |
| Количество осадков за апрель – октябрь | мм | 438 |
| Суточный максимум осадков | мм | 76 |
| Преобладающее направление ветра за июнь–август |  | З |

Источник: СП 131.13330.2020 актуализированная версия СП 131.13330.2018 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (климатическая характеристика принимается для расчета по 
г. Санкт-Петербург).

Коммунальная инфраструктура

По состоянию на 2025 год в Юкковском сельском поселении:

Газоснабжение

В настоящее время на территории Юкковского сельского поселения газоснабжение осуществляется природным сетевым газом по магистральному газопроводу Ленинград-Выборг-Госграница I:

-	д. Юкки от ГРС КС «Северная»,

-	д. Лупполово от ГРС «Пригородная»,

-	д. Медный завод от ГРС «Сертолово».

Использование природного газа на территории МО «Юкковское сельское поселение» осуществляются следующими категориями потребителей:

- населением:

– для нужд пищеприготовления;

– горячего водоснабжения (при отсутствии централизованных источников);

– отопления малоэтажной усадебной застройки (с использованием индивидуальных отопительных газовых аппаратов);

2)	 отопительными котельными;

3)	 промышленными предприятиями.

В д. Медный завод газопровод расположен только в части «Юго-западная» населенного пункта.

Электроснабжение

Потребителями электроэнергии Юкковское сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители, промышленные и сельскохозяйственные потребители.

Электроснабжение Юкковского сельского поселения осуществляет филиал ПАО «Ленэнерго «Пригородные электрические сети».

Водоснабжение

Водоснабжение дер. Юкки в настоящее время осуществляется от коммунальной водопроводной сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» через резервуары запаса воды и насосную станцию второго подъема расположенную в районе Парголово. Для регулирования напора, расхода и создания запаса воды на сети установлена водонапорная башня. Противопожарные мероприятия обеспечиваются от пожарных гидрантов. Общая протяженность водопроводных сетей деревни составляет 13260,0 м. Горячее водоснабжение осуществляется от местных водонагревателей.

Водоснабжение дер. Лупполово осуществляется от водопроводной насосной станции «Парголово» и дополнительно от 5 артезианских скважин. Сырая вода проходит обезжелезивание на ВОС проектной мощностью 0,80 тыс. м /сут. Общая протяженность водопроводных сетей деревни составляет 10340,0 м. Проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не разработаны.

Частный сектор жилых домов полностью не охвачен централизованной системой водоснабжения и представлен в основном колодцами и скважинами.

В д. Медный завод водоснабжение осуществляется от частных источников:

– водозаборная скважина для водоснабжения группы коттеджных поселков «Хонка-1», «Хонка-2» и «Особый статус»,

– водозаборная скважина для водоснабжения микрорайонов «Светлый-1», «Светлый-2», «Светлый-3»;

– водозаборная скважина для водоснабжения индивидуальной жилой застройки «Медное Озеро»;

– колодцы и скважины, расположенные на территории домовладений.

Водоотведение

Сточные воды от учреждений обслуживания населения дер. Юкки собираются на КНС, производительностью – 0,5 тыс.м /сут и перекачиваются на КОС биологи-ческой очистки такой же производительностью.

Канализационные очистные сооружения и канализационная насосная станция 
д. Лупполово находятся в нерабочем состоянии, сброс неочищенных стоков осуществляется на рельеф. Общая протяженность канализационных сетей деревни составляет 10340,0 м.

Рост объемов отводимых стоков каждого населенного пункта и ужесточение штрафов за сброс воды, качество которой не соответствует нормам, вызывает необходимость проведения реконструкции с внедрением новых технологий очистки и увеличения мощности КОС.

Жители д. Медный завод пользуются надворными постройками и личными септиками. Для жилой застройки, расположенной в границах микрорайонов «Светлый-1», «Светлый-2», «Светлый-3» построены самотечные канализационные коллекторы, канализационная насосная станция и напорные коллекторы для подачи стоков на канализационные очистные сооружения производительностью 50 м³/сут, расположенные в конце Петровской улицы. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в озеро Меднозаводский Разлив.

Теплоснабжение

По состоянию на 01.01.2025 в Юкковском сельском поселении действует одна теплоснабжающая организация – ООО «ЕТК».

На территории Юкковского сельского поселения расположено две системы централизованного теплоснабжения в д. Лупполово и д. Юкки:

- котельная № 48, д. Лупполово, ул. Зеленая, 12;

- котельная ООО «ЕТК», д. Юкки, ул. Строителей, строение 13.

Индивидуальная малоэтажная застройка во всех населенных пунктах, в том числе и в д. Медный завод, обеспечивается тепловой энергией децентрализованно.

- Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура теплоснабжения

- Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации и описание структуры договорных отношений между ними

Юкковское сельское поселение

Функциональная структура централизованного теплоснабжения Юкковского сельского поселения представляет собой производство тепловой энергии, передачу и распределение её до конечных потребителей.

По состоянию на 01.01.2025 в Юкковском сельском поселении действует одна теплоснабжающая организация – ООО «ЕТК».

На основании постановления Администрации Юкковского сельского поселения от 07.09.2023 г. № 276 «О наделении статусом единой теплоснабжающей организации в границах Юкковского сельского поселения» теплоснабжающей организации ООО «ЕТК» присвоен статус «Единой теплоснабжающей организации» (далее – ЕТО) для централизованной системы теплоснабжения на территории Юкковского сельского поселения.

По состоянию на 01.01.2025 на территории Юкковского сельского поселения расположено 2 источника централизованного теплоснабжения:

- котельная № 48, д. Лупполово, ул. Зеленая, 12;

- котельная ООО «ЕТК», д. Юкки, ул. Строителей, строение 13.

Котельные и тепловые сети являются собственностью ООО «ЕТК».

ООО «ЕТК» занимается эксплуатацией и обслуживанием котельной ООО «ЕТК», 
д. Юкки и тепловых сетей от нее на территории Юкковского сельского поселения.

Обслуживанием котельной № 48, д. Лупполово, ул. Зеленая, 12 занимается 
МП «Северное ремонтно-эксплуатационное предприятие» (далее – МП Северное РЭП») Юкковского сельского поселения по договору аренды от 03.07.2023 № б/н.

Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) ООО «ЕТК» по состоянию на 01.01.2025 представлен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень источников тепловой энергии, расположенных на территории Юкковского сельского поселения

| Наименование источника теплоснабжения | Адрес | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности | Наличие категории «население» | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Владелец | Техническое обслуживание | Владелец | Техническое обслуживание |  |  |  |
| Котельная № 48 | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, ул. Зеленая, 12 | ООО «ЕТК» | МП «Северное РЭП» | ООО «ЕТК» | МП «Северное РЭП» | да | да | ООО «ЕТК» |
| Котельная ООО «ЕТК» | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Юкковское сельское поселение, д. Юкки, ул. Строителей, строение, 13 | ООО «ЕТК» | ООО «ЕТК» | ООО «ЕТК» | ООО «ЕТК» | да | да | ООО «ЕТК» |

На территории остальных населенных пунктов Юкковского сельского поселения система централизованного теплоснабжения отсутствует. Частный сектор и объекты соцкультбыта отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.

Развития централизованных систем теплоснабжения не планируется.

- Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения. Договоры теплоснабжения с потребителями заключают соответствующие ЕТО, то есть потребители, находящиеся в границах зоны деятельности ЕТО, независимо от точки подключения и источника теплоснабжения, заключают договоры с ЕТО. При этом условия договора должны соответствовать техническим условиям.

Централизованная система теплоснабжения Юкковского сельского поселения находится в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЕТК».

ООО «ЕТК» является единственной теплоснабжающей и теплосетевой организацией на территории Юкковского сельского поселения, договорные отношения с иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями отсутствуют.

- Описание зон действия производственных котельных

Производственные котельные на территории Юкковского сельского поселения отсутствуют.

- Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

На территории Юкковского сельского поселения, не охваченной зонами источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные газовые котлы либо печное отопление.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, с момента утверждения раннее актуализированной Схемы теплоснабжения изменения в функциональной структуре теплоснабжения Юкковского сельского поселения отсутствуют.

  - Источники тепловой энергии

Описание источников тепловой энергии Юкковского сельского поселения основывается на информации, предоставленной единой теплоснабжающей организацией 
ООО «ЕТК», действующей на территории Юкковского сельского поселения.

Котельная № 48, д. Лупполово, ул. Зеленая, 12

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Юкковское сельское поселение, д. Лупполово, ул. Зеленая, 12.

По типу расположения – здание модульного типа полной заводской готовности.

По надежности отпуска тепловой энергии потребителям котельная относится ко 2 категории.

Установленная тепловая мощность котельной составляет 3,44 Гкал/ч.

Год ввода в эксплуатацию котельной - 2015.

В состав основного оборудования котельной входят два водогрейных котла типа VITOPLEX 100 PV1 производительностью 1,72 Гкал/ч каждый.

Система теплоснабжения – централизованная, зависимая, четырехтрубная.

Регулирование отпуска теплоты котельной – качественное по отопительной нагрузке в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 оС.

По способу присоединения системы горячего водоснабжения (далее – ГВС) – открытая, по температурному графику 65/40 оС.

Приборы учета отпущенной тепловой энергии на котельной имеются.

Основным топливом для котельной является природный газ. В качестве резервного и аварийного используется дизельное топливо.

Водоснабжение котельной – централизованное, водой хозпитьевого качества. Источниками хозяйственного и производственного водоснабжения на территории Юкковского сельского поселения являются подземные воды.

В качестве водоподготовительной установки на котельной установлена система умягчения воды.

Аккумуляторные баки в котельной не предусмотрены.

Котельная ООО «РТК», д. Юкки, ул. Строителей, строение 13

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Юкковское сельское поселение, д. Юкки, ул. Строителей, строение 13.

По типу расположения – здание модульного типа полной заводской готовности.

По надежности отпуска тепловой энергии потребителям котельная относится ко 2 категории.

Установленная тепловая мощность котельной составляет 5,25 Гкал/ч.

Год ввода в эксплуатацию котельной - 2017.

В состав основного оборудования котельной входят четыре водогрейных котла:

- два водогрейных котла типа Viessmann Vitoplex теплопроизводительностью 0,946 Гкал/ч каждый;

- два водогрейных котла типа Viessmann Vitoplex теплопроизводительностью 1,677 Гкал/ч каждый.

Система теплоснабжения – централизованная, зависимая, четырехтрубная.

Регулирование отпуска теплоты котельной – качественное по отопительной нагрузке в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 оС.

По способу присоединения системы горячего водоснабжения – открытая, по температурному графику 75/40 оС.

Приборы учета отпущенной тепловой энергии на котельной имеются.

Основным топливом для котельной является природный газ. В качестве резервного и аварийного используется дизельное топливо.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения котельной предусмотрен дизельный генератор мощностью 100 кВт.

Водоснабжение котельной – централизованное, водой хозпитьевого качества. Источниками хозяйственного и производственного водоснабжения на территории Юкковского сельского поселения являются подземные воды.

В качестве водоподготовительной установки на котельной установлена система умягчения воды.

Аккумуляторные баки в котельной не предусмотрены.

    - Структура и технические характеристики основного оборудования

Технические характеристики основного оборудования котельных Юкковского сельского поселения представлены в таблице 3.

Таблица 3

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных Юкковского сельского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Основное топливо | Тип котла | Год установки котла | Проектная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | Фактическая мощность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 48 | Газ природный | VITOPLEX 100 PV1 | 2000 | 2,0/1,72 | 1,72 | 3,44 | 155 | 90 | 155 | 2023 |
|  |  |  | VITOPLEX 100 PV1 | 2000 | 2,0/1,72 | 1,72 |  | 155 | 90 |  | 2023 |
| 2 | Котельная ООО "ЕТК" | Газ природный | Viessmann Vitoplex | 2000 | 1,1/0,946 | 0,946 | 5,25 | 155 | 90 | 155 | 2023 |
|  |  |  | Viessmann Vitoplex | 2000 | 1,1/0,946 | 0,946 |  | 155 | 90 |  | 2023 |
|  |  |  | Viessmann Vitoplex | 2000 | 1,95/1,677 | 1,677 |  | 155 | 90 |  | 2023 |
|  |  |  | Viessmann Vitoplex | 2000 | 1,95/1,677 | 1,677 |  | 155 | 90 |  | 2023 |

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной городского поселения за 2024 год представлены в таблице 4.

Таблица 4

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных Юкковского сельского поселения

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 48 | 3,440 | 0 | 3,440 | 0,007 | 3,433 |
| 2 | Котельная ООО «ЕТК» | 5,250 | 0 | 5,250 | 0,009 | 5,241 |
| Итого |  | 8,690 | 0 | 8,690 | 0,016 | 8,674 |

    - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

По состоянию на 01.01.2025 установленная мощность оборудования котельной 
Юкковского сельского поселения, отпускающей тепловую энергию потребителям по паспортным данным, составляет 8,690 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность равна установленной (табл. 4).

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Параметры тепловой мощности нетто источников представлены в таблице 4.

Годовой объем выработки тепловой энергии котельными в Юкковском сельском поселении за 2024 г. представлен в таблице 5.

Таблица 5

Годовой объем выработки тепловой энергии котельными в зоне действия

ООО «ЕТК» в Юкковском сельском поселении за 2024 г.

| № | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии, Гкал | Затраты тепловой энергии на собствен-ные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекто-ров котельной, Гкал | Вид топлива | Расход услов-ного топли-ва, т.у.т. | Расход натура-льного топлива, т.н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 48 | 5 636,50 | 142,50 | 5 494,00 | Газ природный | 684,63 | 598,15 |
| 2 | Котельная ООО «ЕТК» | 8 904,75 | 102,08 | 8 802,67 | Газ природный | 1 281,92 | 1 120,00 |
|  | Итого | 14 541,25 | 244,58 | 14 296,67 | - | 1 966,55 | 1 718,15 |

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные по срокам ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования представлены в разделе 1.2.1 настоящей Схемы теплоснабжения.

Согласно паспортным данным срок службы установленных котлоагрегатов составляет 20 лет.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» тепловые энергоустановки подвергаются техническому освидетельствованию с целью установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса тепловой энергоустановки.

Технические освидетельствования тепловых энергоустановок разделяются на:

- первичное (предпусковое) – проводится до допуска в эксплуатацию;

- периодическое (очередное) – проводится в сроки, установленные приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» или нормативно-техническими документами завода-изготовителя;

- внеочередное – проводится в следующих случаях:

- если тепловая энергоустановка не эксплуатировалась более 12 месяцев;

- после ремонта, связанного со сваркой или пайкой элементов, работающих под давлением, модернизации или реконструкции тепловой энергоустановки;

- после аварии или инцидента на тепловой энергоустановке;

- по требованию органов государственного энергетического надзора, Госгортехнадзора России.

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории Юкковского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных Юкковского сельского поселения осуществляется качественным способом, при котором изменяется температура теплоносителя в подающем трубопроводе без изменения расхода. Тепловая энергия отпускается потребителям по утвержденному температурному графику.

Способы регулирования и проектные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных Юкковского сельского поселения представлены в таблице 6.

Таблица 6

Способы регулирования и проектные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных Юкковского сельского поселения

| № п/п | Наименование источника | Способ регулирования | Температурный график проектный | Температурный график фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 48 | Качественный | 95/70 | 95/70 |
| 2 | Котельная ООО «ЕТК» | Качественный | 95/70 | 95/70 |

Температурный график зависит от котельного оборудования и от эксплуатируемого теплотехнического оборудования абонентских вводов. Поэтому любое изменение температурного графика должно повлечь модернизацию всех потребителей.

Утвержденные температурные графики обусловлены проектными решениями, примененными при строительстве системы теплоснабжения котельной Юкковского сельского поселения.

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельной определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

Котельное оборудование работает круглогодично, так как на всех котельных Юкковского сельского поселения производится отпуск тепловой энергии на нужды ГВС.

Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности 
ООО «ЕТК» на территории Юкковского сельского поселения за 2024 г. представлена в таблице 7.

Таблица  7

Среднегодовая загрузка оборудования котельной в зоне деятельности 
ООО «ЕТК» на территории Юкковского сельского поселения за 2024 г.

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, ч | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| 1 | Котельная № 48 | 3,440 | 5 636,50 | 1 638,52 | 18,70 |
| 2 | Котельная ООО «ЕТК» | 5,250 | 8 904,75 | 1 696,14 | 19,36 |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета отпущенной тепловой энергии на котельных Юкковского сельского поселения установлены. Информация об установленных приборах учета отсутствует.

    - Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Для предотвращения образования отложений, накипи и коррозии на рабочих поверхностях котлов и трубопроводов на котельных Юкковского сельского поселения предусмотрены системы химводоподготовки.

Водоснабжение для приготовления подпиточной воды в тепловой сети, а также для собственных производственных нужд котельных осуществляется от городской водопроводной сети питьевого качества.

В качестве водоподготовительной установки (далее – ВПУ) на котельных установлена система умягчения воды.

Установки для умягчения воды разработаны для удаления солей жесткости и/или аммиака. Наполнители для данных установок подбираются в соответствии с химическим составом питающей воды.

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Энергетические объекты характеризуются различными состояниями: рабочим, работоспособным, резервным, отказа, аварийного ремонта, простоя, предупредительного ремонта.

Отказ (повреждение) – это нарушение работоспособности объекта, т.е. система или элемент перестает выполнять целиком или частично свои функции. Приведенное определение отказа является качественным.

Отказом называется событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня работоспособности или функционирования на другой, более низкий, или в полностью неработоспособное состояние.

Нарушением работоспособного состояния называется выход хотя бы одного заданного параметра за установленный допуск.

По условию работы потребителей допускается определенное отклонение параметров от их номинальных значений

Авария – это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.

Согласно информации, предоставленной ЕТО ООО «ЕТК», а также отчетных данных, публикуемых ЕТО на официальном сайте ФАС в соответствии со стандартами раскрытия информации, на момент актуализации Схемы теплоснабжения отказов оборудования котельных в системе централизованного теплоснабжения Юкковского сельского поселения, в следствие которых произошел недоотпуск тепловой энергии, не зафиксировано.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на момент актуализации Схемы теплоснабжения не выдавались.

    - Проектный и установленный топливный режим котельных

Данные об установленном топливном режиме котельных ООО «ЕТК» представлены в таблице 8.

Таблица 8

Установленный топливный режим котельных ООО «ЕТК»

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2024 г., ккал/кг | Расход условного топлива, т у.т за 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 48 | Газ природный | 8 012 | 1 239,57 |
| 2 | Котельная ООО «ЕТК» | Газ природный | 8 012 | 1 281,92 |

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и (или) оборудование (турбоагрегаты), входящее в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Юкковского сельского поселения отсутствуют.

    - Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных

На территории Юкковского сельского поселения функционируют две котельные, находящихся в зоне действия ЕТО – ООО «ЕТК».

Динамика изменения эксплуатационных показателей в зоне деятельности ЕТО 
ООО «ЕТК» представлена в таблице 9.

Таблица  9

Динамика изменения эксплуатационных показателей

в зоне деятельности ООО «ЕТК»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 140,36 | 140,36 | 140,36 | 140,36 | 140,36 |
| Собственные нужды | % | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | - | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива | - | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - |

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы теплоснабжения Юкковского сельского поселения изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии ООО «ЕТК» не происходило.

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей основывается на данных, предоставленных 
ООО «ЕТК», действующего на территории Юкковского сельского поселения.

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Тепловые сети и источники теплоснабжения Юкковского сельского поселения находятся в эксплуатационном ведении и в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЕТК».

Схема тепловых сетей от котельных - четырехтрубная с отдельными сетями на отопление и горячее водоснабжение. Теплоснабжение и горячее водоснабжения потребителей осуществляется по двум независимым контурам. Система горячего водоснабжения – открытая.

Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС, находящихся в обслуживании ООО «ЕТК», в четырехтрубном исчислении составляет 1,445 км. Из них 1,045 км – д. Юкки, 0,4005 км – 
д. Лупполово.

Прокладка тепловых сетей в Юкковском сельском поселении – подземная бесканальная.

Тепловые сети д. Юкки проложены в 2017 году, д. Лупполово – с 2010 по 2011 годы.

Материал труб – сталь.

Компенсация температурных расширений стальных трубопроводов решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Центральные тепловые пункты (далее – ЦТП) на территории Юкковского сельского поселения отсутствуют.

Общая характеристика и способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО ООО «ЕТК» на территории Юкковского сельского поселения представлена в таблице 10.

Таблица 10

Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО ООО «ЕТК»

на территории Юкковского сельского поселения

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 1-трубном исчислении, м | Протяженность в 2-трубном исчислении, м | Подземная бесканальная, м | Материальная характеристика, м² | Объем сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 48 |  |  |  |  |  |
| 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 128,00 | 64,00 | 64,00 | 7,30 | 0,25 |
| 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 252,00 | 126,00 | 126,00 | 27,22 | 1,98 |
| 125 | 266,00 | 133,00 | 133,00 | 35,38 | 3,26 |
| 150 | 766,00 | 383,00 | 383,00 | 121,79 | 13,53 |
| 200 | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 41,61 | 6,39 |
| 250 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1 602,00 | 801,00 | 801,00 | 233,29 | 25,41 |
| Котельная ООО "ЕТК" |  |  |  |  |  |
| 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 269,80 | 134,90 | 82,33 | 24,01 | 1,42 |
| 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 237,72 | 118,86 | 58,91 | 37,80 | 4,20 |
| 200 | 199,24 | 99,62 | 50,87 | 43,63 | 6,70 |
| 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 706,76 | 353,38 | 192,11 | 105,44 | 12,32 |

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Электронные схемы тепловых сетей представляют собой графическое описание структуры тепловых сетей с отображением трассировки теплопроводов, мест расположения тепловых камер, точек подключения потребителей, основных характеристик элементов тепловой сети.

Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии включены в состав Электронной модели системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения.

Схема расположения тепловых сетей от котельных Юкковского сельского поселения представлены на рисунках 2-3.

Рисунок 2. Схема расположения тепловых сетей от котельной № 48, д. Лупполово, ул. Зеленая, 12 ООО «ЕТК» Юкковского сельского поселения

Рисунок 3. Схема расположения тепловых сетей от котельной ООО «ЕТК» д. Юкки, ул. Строителей, строение 13 Юкковского сельского поселения

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Схема тепловых сетей от котельных - четырехтрубная с отдельными сетями на отопление и горячее водоснабжение. Теплоснабжение и горячее водоснабжения потребителей осуществляется по двум независимым контурам. Система горячего водоснабжения – открытая.

Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС, находящихся в обслуживании ООО «ЕТК», в четырехтрубном исчислении составляет 1,445 км. Из них 1,04495 км – д. Юкки, 0,4005 км – 
д. Лупполово.

Прокладка тепловых сетей в Юкковском сельском поселении – подземная бесканальная.

Тепловые сети д. Юкки проложены в 2017 году, д. Лупполово – с 2010 по 2011 годы.

Материал труб – сталь.

Компенсация температурных расширений стальных трубопроводов решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств.

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Вся запорная арматура, за исключением дренажей и воздушников, установлена в основном в камерах и павильонах, оборудованных люками и дверями с запорами.

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

- на выходе из источников тепловой энергии;

- на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки);

- на перемычках между теплосетями;

- в узлах на трубопроводах ответвлений;

- в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом и шаровые клапаны. Для защиты тепловых сетей от превышения давления на выходных коллекторах источников установлены предохранительно-сбросные клапаны. Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено.

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Такие устройства предусмотрены на магистралях.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры, выполненные из блочных, монолитных конструкций. В тепловых камерах установлены стальные задвижки.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды.

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях ООО «ЕТК» – качественный.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 °С.

Подробно температурные графики рассмотрены в разделе 1.2.7 настоящей Схемы теплоснабжения.

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.

    - Гидравлический режим тепловых сетей и пьезометрические графики

Разработка гидравлического режима для систем теплоснабжения Юкковского сельского поселения проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона. На планируемые к строительству объекты теплоснабжения гидравлические режимы разрабатываются проектной организацией при проектировании новых трубопроводов отопления.

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в подающих и обратных трубопроводах; располагаемые напоры на выводе тепловой сети у источника теплоты и на тепловых пунктах потребителей; давление во всасывающих патрубках сетевых и подкачивающих насосов, требуемые напоры насосов источника теплоты.

Гидравлический режим разрабатывается с учетом следующих требований:

- давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимое рабочее давление в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты, в то же время должно быть выше на 0,5 кгс/см2 статического давления систем теплопотребления для обеспечения их заполнения;

- давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,5 кгс/см²;

- давление воды во всасывающих патрубках сетевых и подпиточных насосов не должно превышать допустимого по условиям прочности конструкции насосов и должно быть не менее 0,5 кгс/см²;

- перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь давления в дроссельных диафрагмах;

- статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимое давление в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и должно обеспечивать заполнение их водой.

Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей.

Гидравлический расчет существующих сетей теплоснабжения, проведен для наиболее удаленных от каждого источника тепловой энергии потребителей. В результате расчета определены расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Гидравлический расчет произведен в программном модуле ZuluThermo в составе Электронной модели системы теплоснабжения.

Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график. Пьезометрические графики строятся по результатам гидравлического расчёта.

На пьезометрическом графике отображаются:

- линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;

- линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;

- линия поверхности земли пунктиром;

- линия статического напора голубым пунктиром;

- линия давления вскипания оранжевым цветом.

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

С ростом возраста труб снижается их надежность, связанная с коррозией металла.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии в 2023-2024 гг. отсутствует.

Вывод из работы технической защиты производился на срок не более суток при ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей.

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

В диспетчерской службе ООО «ЕТК» ведется статистика времени, затраченного на выполнение аварийно-восстановительных ремонтов и восстановление работоспособности тепловых сетей (в часах).  Средняя продолжительность одного инцидента не более 5 часов.

В связи с отсутствием за последние пять лет отказов тепловых сетей статистика восстановлений отсутствует.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Анализ состояния трубопроводов тепловых сетей осуществляется методом диагностики во время устранения повреждений, а также во время проведения регламентных работ и в ходе подготовки к отопительному периоду.

Планирование капитальных и текущих ремонтов осуществляется с учетом количества технических нарушений за отопительный период.

Диагностика состояния тепловых сетей включает в себя постоянный контроль за их работой, и заключается в отслеживании срока эксплуатации участков трубопроводов, количества повреждений на участках трубопроводов, в том числе при гидроиспытаниях, состояния изоляции, характера коррозии металла, состояния лотков, строительных конструкций, грунта  при вскрытии трубопроводов для неотложного ремонта, выявлении дефектов трубопроводов при их плановых техобслуживаниях, обходах, осмотрах и, так же, при проведении экспертизы промышленной безопасности основных магистралей. На основании всех полученных данных принимаются решения о включении трубопроводов тепловых сетей в планы на текущие и капитальные ремонты.

К процедурам диагностики тепловых сетей, используемых в ООО «ЕТК» относятся:

- - испытания трубопроводов на плотность и прочность;

- - замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

- - замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

- - диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

- - количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- - результатов диагностики тепловых сетей;

- - объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- - срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требованиям Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 (далее – ПТЭТЭ). По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью, установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с требованиями ПТЭТЭ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с требованиями ПТЭТЭ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭТЭ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

- - наружный осмотр - ежегодно;

- - гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после

- - ремонта, связанного со сваркой;

- - техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние. Планирование капитальных (текущих) ремонтов.

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного графика ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Для обеспечения эксплуатации и ремонта теплоэнергетического оборудования, техники и механизмов, наладки и контроля режимов функционирования тепловых сетей на теплоснабжающих предприятиях созданы и действуют специальные службы и структурные подразделения.

В отношении периодичности проведения летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

1. 	Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже одного раза в пять лет в соответствии с п. 2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».

2. 	Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см²), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см²), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см²) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001).

3.	 Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

- Испытания сетей на прочность и плотность проводятся в соответствии с требованиями ПТЭТЭ. Гидравлические испытания тепловых сетей проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона и перед его началом.

    - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения – также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится в соответствии с Приказом № 325 от 30.12.2008 г. «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание потерь на обоснованном уровне. Расчёт нормирования потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- - потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

- - потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- - затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

- - затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- - технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотность в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

- - технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- - технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормирование эксплуатационных часовых тепловых потерь через изоляционные конструкции на расчетный период проводится, исходя из значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функционирования тепловых сетей.

Нормативные технологические затраты электрической энергии определяются для следующего насосного и другого оборудования, находящегося в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии:

- - подкачивающие насосы на подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей;

- - подмешивающие насосы в тепловых сетях;

- - дренажные насосы;

- - насосы зарядки-разрядки баков-аккумуляторов, находящихся в тепловых сетях;

- циркуляционные насосы отопления и горячего водоснабжения, а также насосы подпитки II контура отопления в центральных тепловых пунктах;

- электропривод запорно-регулирующей арматуры;

- другое электротехническое оборудование в составе теплосетевых объектов, предназначенное для передачи тепловой энергии.

- На территории Юкковского сельского поселения нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям не утверждены.

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

В таблице 11 представлены фактические тепловые потери в тепловых сетях 
ООО «ЕТК» от котельных Юкковского сельского поселения за период 2020-2024 гг.

Таблица 11

Фактические тепловые потери в тепловых сетях

Юкковского сельского поселения за период 2020-2024 гг.

| Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые потери от котельной № 48 | тыс. Гкал | н/д | н/д | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| Тепловые потери от котельной д. Юкки | тыс. Гкал | н/д | н/д | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| Итого | тыс. Гкал | н/д | н/д | 2,288 | 2,288 | 2,288 |

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Отпуск тепловой энергии от котельных Юкковского сельского поселения осуществляется по температурному графику 95/70 °С.

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей к системе теплоснабжения Юкковского сельского поселения осуществлено по зависимой схеме (присоединение потребителей осуществляется непосредственно).

Таким образом, наиболее распространенная схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей (для отопления) является схема «потребитель с непосредственным присоединением системы отопления» (рис. 4).

Рисунок 4. Схема «Потребитель с непосредственным присоединением СО»

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета тепловой энергии.

С 1 января 2012 года, вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта тепловой энергии.

Приборы коммерческого учета отпущенной тепловой энергии на котельных Юкковского сельского поселения отсутствуют.

Мероприятия по установке приборов коммерческого учета тепловой энергии на котельных и у потребителей тепловой энергии представлены в Приложении 1 к настоящей Схеме теплоснабжения.

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Сбор информации и оперативное управление работой котельной и тепловых сетей осуществляется производственно-диспетчерской службой. На предприятиях организована круглосуточная диспетчерская служба, которая координирует работу котельной и тепловых сетей. Средства телемеханики на предприятии не установлены.

Диспетчерская служба и система автоматики отпуска тепла справляются с поставленными задачами.

Для улучшения организации эксплуатации, повышения оперативности обслуживания центральных тепловых пунктов, сокращения их периодических объездов, а также для создания предпосылок к переходу на современную автоматизированную систему управления и учета, необходимо вести работы по внедрению системы телемеханики.

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. Перекладываемые участки тепловых сетей с ППУ изоляцией не имеют системы дистанционного контроля.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях.

Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные в котельных ООО «ЕТК».

Сведения о наличии/отсутствии оборудования для защиты тепловых сетей от превышения давления на котельных ООО «ЕТК» на территории Юкковского сельского поселения предоставлены не были.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» (ред. от 01.05.2022) в случае выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя в течение шестидесяти дней с даты их выявления обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество , для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. Датой выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения считается дата составления акта выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме, утвержденной органом местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченного органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя. До даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя организует содержание и обслуживание такого объекта теплоснабжения.

При несоответствии бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям безопасности и (или) при отсутствии документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя организует приведение бесхозяйного объекта теплоснабжения в соответствие с требованиями безопасности и (или) подготовку и утверждение документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, в том числе с привлечением на возмездной основе третьих лиц.

До определения организации, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя уведомляет орган государственного энергетического надзора о выявлении такого объекта теплоснабжения и направляет в орган государственного энергетического надзора заявление о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию бесхозяйного объекта теплоснабжения.

В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения (далее - организация по содержанию и обслуживанию), если органом государственного энергетического

надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. Бесхозяйный объект теплоснабжения, в отношении которого принято решение об определении организации по содержанию и обслуживанию, должен быть включен в утвержденную схему теплоснабжения.

С даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения и до определения организации по содержанию и обслуживанию орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя отвечает за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения. После определения организации по содержанию и обслуживанию за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения отвечает такая организация. Датой определения организации по содержанию и обслуживанию считается дата вступления в силу решения об определении организации по содержанию и обслуживанию, принятого органом местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченным органом исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя.

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения, тепловая мощность которых распределена в отношении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Юкковского сельского поселения отсутствуют.

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей на территории Юкковского сельского поселения не утверждены.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории Юкковского сельского поселения центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы теплоснабжения Юкковского сельского поселения, произошли изменения характеристик тепловых сетей котельных на основании информации, предоставленной ООО «ЕТК».

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа (поселения) или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения система теплоснабжения жилой и общественной застройки Юкковского сельского поселения включает в себя две котельные, тепловые сети отопления и горячего водоснабжения в д. Лупполово и д. Юкки.

Зоны действия источников тепловой энергии на территории Юкковского сельского поселения представлены на рисунках 5-6.

Рисунок 5. Зона действия котельной № 48, д. Лупполово, ул. Зеленая, 12

Рисунок 6. Зона действия котельной ООО «ЕТК» д. Юкки, ул. Строителей, строение 13

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

    - Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения.

Потребление тепловой энергии для расчетных температур определено с использованием следующих показателей:

- продолжительность отопительного периода 211 дней;

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции в холодный период года – - 24 °С;

- расчетная температура внутреннего воздуха:

  - в жилых домах – 21 °C;

  - детские сады, школы – 22 °C;

  - производственные здания – 16 °C;

- температура потребляемой холодной воды в водопроводной сети в отопительный период – 5 °C;

- температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период – 
15 °C.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии от котельных ООО «ЕТК» на территории Юкковского сельского поселения за 2024 г. представлены в таблице 12.

Значения спроса на тепловую мощность, в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице 13.

Таблица 12

Тепловая нагрузка в расчетных элементах территориального деления

Юкковского сельского поселения за 2024 г.

| Наименование ЕТО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  |  | Общественные здания |  |  | Прочие |  |  |  |
|  | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная нагрузка | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная нагрузка | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная нагрузка |  |
| ООО "ЕТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 48 | 2,033 | 1,149 | 3,182 | 0,140 | 0,080 | 0,220 | 0 | 0 | 0 | 3,402 |
| Котельная ООО «ЕТК» | 1,898 | 1,687 | 3,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,585 |
| ИТОГО | 3,931 | 2,836 | 6,767 | 0,140 | 0,080 | 0,220 | 0 | 0 | 0 | 6,987 |

Таблица 13

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Юкковского сельского поселения за 2024 г.

| Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция | Горячее водоснабжение | Суммарное потребление |
| ООО "ЕТК" |  |  |  |
| Котельная № 48 | 2,514 | 1,280 | 3,864 |
| Котельная ООО «ЕТК» | - | - | 8,144 |
| ИТОГО |  |  | 12,008 |

    - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии приведены в п. 1.5.1 настоящей Схемы теплоснабжения.

    - Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов» перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не допускается.

На территории Юкковского сельского поселения не зафиксированы случаи отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

    - Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Объем потребления тепловой энергии от котельных ООО «ЕТК» на территории Юкковского сельского поселения за 2024 г. отражен в таблице 14.

Таблица 14

Объем потребления тепловой энергии от котельных

на территории Юкковского сельского поселения за 2024 г.

| № | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собствен-ные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекто-ров котельной, Гкал | Вид топлива | Расход услов-ного топли-ва, т.у.т. | Расход натура-льного топлива, т.н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 48 | 5 636,50 | 142,50 | 5 494,00 | Газ природный | 684,63 | 598,15 |
| 2 | Котельная ООО «ЕТК» | 8 904,75 | 102,08 | 8 802,67 | Газ природный | 1 281,92 | 1 120,00 |
|  | Итого | 14 541,25 | 244,58 | 14 296,67 | - | 1 966,55 | 1 718,15 |

    - Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 № 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» представлены в табл. 15.

Таблица 15

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

| № п/п | Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/м², общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома постройки до 1945 года | 0,03105 |
| 2 | Дома постройки 1946-1970 годов | 0,02595 |
| 3 | Дома постройки 1971-1999 годов | 0,02490 |
| 4 | Дома постройки после 1999 года | 0,01485 |

Примечания:

- Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению определены расчетным методом исходя из установленной продолжительности отопительного периода, равной восьми календарным месяцам, в том числе неполным.

- В норматив потребления коммунальной услуги по отоплению включен расход тепловой энергии исходя из расчета на 1 кв.м площади помещений для обеспечения температурного режима помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома с учетом оплаты за отопление в течение периода, равного продолжительности отопительного сезона.

- Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития (коммунальные квартиры).

Нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 № 25 (ред. от 11.06.2019 № 277) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области», представлены в табл. 16.

Таблица 16

Нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (м³/чел. в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: |  |
| 1.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 2,97 |
| 1.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 2,92 |
| 1.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 2,87 |
| 1.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 2,37 |
| 1.5 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 1,51 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 0,7 |
| 3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением | 1,72 |

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 № 25 (ред. от 11.06.2019 № 277) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области», представлены в табл. 17.

Таблица 17

Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области

| Система горячего водоснабжения | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 м³ в месяц) |  |
| --- | --- | --- |
|  | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения |
| С изолированными стояками: |  |  |
| - с полотенцесушителями | 0,069 | 0,066 |
| - без полотенцесушителей | 0,063 | 0,061 |
| С неизолированными стояками: |  |  |
| - с полотенцесушителями | 0,074 | 0,072 |
| - без полотенцесушителей | 0,069 | 0,066 |

    - Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии принимаются равными.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям 
ООО «ЕТК» системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения за 2024 год отражен в разделе 1.5 настоящей Схемы теплоснабжения.

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

    - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии (УТМ) — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии (РТМ) — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Баланс мощности и нагрузки по котельным Юкковского сельского поселения по каждой системе теплоснабжения за период 2020 – 2024 гг. представлен в таблице 18.

    - Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения Юкковского сельского поселения обе котельные обладают небольшим резервом мощности для обеспечения требуемого отпуска тепловой энергии существующим потребителям.

Действующим генеральным планом Юкковского сельского поселения планируется строительство перспективных объектов социальной инфраструктуры в д. Извара. Подключение данных объектов предусмотрено к существующей системе теплоснабжения котельной д. Извара, 58а.

При подключении перспективной тепловой нагрузки к СЦТ котельной д. Извара, 58а существующего резерва тепловой мощности недостаточно для покрытия планируемой нагрузки. Поэтому необходимо предусмотреть мероприятие для увеличения мощности котельной д. Извара, 58а.

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии Юкковского сельского поселения за период 2020-2024 гг. представлены в таблице 18.

Таблица  18

Тепловой баланс системы теплоснабжения от котельных

ООО «ЕТК» в Юкковском сельском поселении за период 2020-2024 гг.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Котельная № 48 |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в том числе: | # Гкал/ч | # 3,440 | # 3,440 | # 3,440 | # 3,440 | # 3,440 |
| # Ограничения установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # Гкал/ч | # 3,440 | # 3,440 | # 3,440 | # 3,440 | # 3,440 |
| # Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 |
| # То же в % | # % | # 0,20 | # 0,20 | # 0,20 | # 0,20 | # 0,20 |
| # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 |
| # Потери в тепловых сетях в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,055 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,055 | # 0,055 |
| # То же, в % | # % | # 1,61 | # 1,61 | # 1,61 | # 1,61 | # 1,61 |
| # Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | # Гкал/ч | # 3,402 | # 3,402 | # 3,402 | # 3,402 | # 3,402 |
| # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | # Гкал/ч | # 3,402 | # 3,402 | # 3,402 | # 3,402 | # 3,402 |
| # отопление | # Гкал/ч | # 2,173 | # 2,173 | # 2,173 | # 2,173 | # 2,173 |
| # вентиляция | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # горячее водоснабжение | # Гкал/ч | # 1,229 | # 1,229 | # 1,229 | # 1,229 | # 1,229 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | # Гкал/ч | # -0,024 | # -0,024 | # -0,024 | # -0,024 | # -0,024 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | # Гкал/ч | # -0,024 | # -0,024 | # -0,024 | # -0,024 | # -0,024 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | # % | # -0,71 | # -0,71 | # -0,71 | # -0,71 | # -0,71 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | # Гкал/ч | # 1,713 | # 1,713 | # 1,713 | # 1,713 | # 1,713 |
| # Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # Гкал/ч | # 1,713 | # 1,713 | # 1,713 | # 1,713 | # 1,713 |
| # Зона действия источника тепловой мощности, га | # Га | # 5,5 | # 5,5 | # 5,5 | # 5,5 | # 5,5 |
| # Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | # Гкал/ч/Га | # 1,62 | # 1,62 | # 1,62 | # 1,62 | # 1,62 |
| # Котельная ООО "ЕТК" |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в том числе: | # Гкал/ч | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 |
| # Ограничения установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # Гкал/ч | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 |
| # Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,009 | # 0,009 | # 0,009 | # 0,009 | # 0,009 |
| # То же в % | # % | # 0,18 | # 0,18 | # 0,18 | # 0,18 | # 0,18 |
| # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 5,241 | # 5,241 | # 5,241 | # 5,241 | # 5,241 |
| # Потери в тепловых сетях в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,075 | # 0,075 | # 0,075 | # 0,075 | # 0,075 |
| # То же, в % | # % | # 1,43 | # 1,43 | # 1,43 | # 1,43 | # 1,43 |
| # Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | # Гкал/ч | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 |
| # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | # Гкал/ч | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 |
| # отопление | # Гкал/ч | # 1,898 | # 1,898 | # 1,898 | # 1,898 | # 1,898 |
| # вентиляция | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # горячее водоснабжение | # Гкал/ч | # 1,687 | # 1,687 | # 1,687 | # 1,687 | # 1,687 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | # Гкал/ч | # 1,580 | # 1,580 | # 1,580 | # 1,580 | # 1,580 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | # Гкал/ч | # 1,580 | # 1,580 | # 1,580 | # 1,580 | # 1,580 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | # % | # 30,10 | # 30,10 | # 30,10 | # 30,10 | # 30,10 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | # Гкал/ч | # 3,564 | # 3,564 | # 3,564 | # 3,564 | # 3,564 |
| # Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # Гкал/ч | # 3,564 | # 3,564 | # 3,564 | # 3,564 | # 3,564 |
| # Зона действия источника тепловой мощности, га | # Га | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 |
| # Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | # Гкал/ч/Га | # 3,63 | # 3,63 | # 3,63 | # 3,63 | # 3,63 |
| # Итого Юкковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в том числе: | # Гкал/ч | # 8,690 | # 8,690 | # 8,690 | # 8,690 | # 8,690 |
| # Ограничения установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # Гкал/ч | # 8,690 | # 8,690 | # 8,690 | # 8,690 | # 8,690 |
| # Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,016 | # 0,016 | # 0,016 | # 0,016 | # 0,016 |
| # То же в % | # % | # 0,19 | # 0,19 | # 0,19 | # 0,19 | # 0,19 |
| # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 8,674 | # 8,674 | # 8,674 | # 8,674 | # 8,674 |
| # Потери в тепловых сетях в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,130 | # 0,130 | # 0,130 | # 0,130 | # 0,130 |
| # То же, в % | # % | # 1,50 | # 1,50 | # 1,50 | # 1,50 | # 1,50 |
| # Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | # Гкал/ч | # 6,987 | # 6,987 | # 6,987 | # 6,987 | # 6,987 |
| # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | # Гкал/ч | # 6,987 | # 6,987 | # 6,987 | # 6,987 | # 6,987 |
| # отопление | # Гкал/ч | # 4,071 | # 4,071 | # 4,071 | # 4,071 | # 4,071 |
| # вентиляция | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # горячее водоснабжение | # Гкал/ч | # 2,916 | # 2,916 | # 2,916 | # 2,916 | # 2,916 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | # Гкал/ч | # 1,556 | # 1,556 | # 1,556 | # 1,556 | # 1,556 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | # Гкал/ч | # 1,556 | # 1,556 | # 1,556 | # 1,556 | # 1,556 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | # % | # 17,91 | # 17,91 | # 17,91 | # 17,91 | # 17,91 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | # Гкал/ч | # 6,954 | # 6,954 | # 6,954 | # 6,954 | # 6,954 |
| # Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # Гкал/ч | # 6,954 | # 6,954 | # 6,954 | # 6,954 | # 6,954 |
| # Зона действия источника тепловой мощности, га | # Га | # 18,5 | # 18,5 | # 18,5 | # 18,5 | # 18,5 |
| # Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | # Гкал/ч/Га | # 2,65 | # 2,65 | # 2,65 | # 2,65 | # 2,65 |

    - Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлический режим тепловой сети – это характеристика распределения давлений и расходов теплоносителя в различных точках системы в определенный момент времени. Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график. Пьезометрические графики, построенные по результатам поверочного гидравлического расчета сетей теплоснабжения Юкковского сельского поселения представлены в разделе 1.3.8 настоящей Схемы теплоснабжения.

    - Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На момент актуализации Схемы теплоснабжения Юкковского сельского поселения обе котельные обладают небольшим резервом мощности для обеспечения требуемого отпуска тепловой энергии существующим потребителям.

Действующими документами территориального планирования Юкковского сельского поселения предусматривается строительство перспективной многоэтажной застройки в 
д. Лупполово. Подключение данных объектов предусмотрено к существующей системе теплоснабжения котельной № 48 д. Лупполово, ул. Зеленая, 12.

При подключении перспективной тепловой нагрузки к СЦТ котельной № 48 д. Лупполово существующего резерва тепловой мощности недостаточно для покрытия планируемой нагрузки. Для покрытия перспективной нагрузки д. Лупполово предусмотрена реконструкция существующей котельной № 48 с увеличением тепловой мощности на 1 этапе реализации Схемы теплоснабжения.

    - Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности представлены в таблице 18.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы теплоснабжения Юкковского сельского поселения произошли изменения в балансах тепловой мощности в части подключенной нагрузки, потерь в тепловых сетях. Изменения произошли в связи с подключением и отключением потребителей тепловой энергии.

  - Балансы теплоносителя

    - Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Баланс теплоносителей системы теплоснабжения (водный баланс) – итог распределения теплоносителей (сетевой воды), отпущенных источником тепла с учетом потерь при транспортировании и использованных абонентами.

Количество теплоносителя, теряемое с утечками из тепловой сети и систем теплопотребления, восполняется подпиткой.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования, техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, в т. ч. потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм.

Расчеты технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя выполняются в соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 278 и Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утв. приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей должна соответствовать требованиям п. 6.16. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети».

Для предотвращения образования отложений, накипи и коррозии на рабочих поверхностях котлов и трубопроводов на котельных Юкковского сельского поселения предусмотрены системы химводоподготовки.

Водоснабжение для приготовления подпиточной воды в тепловой сети, а также для собственных производственных нужд котельных осуществляется от городской водопроводной сети питьевого качества.

В качестве водоподготовительной установки на котельных установлена система умягчения воды.

Установки для умягчения воды разработаны для удаления солей жесткости и/или аммиака. Наполнители для данных установок подбираются в соответствии с химическим составом питающей воды.

На котельных Юкковского сельского поселения баки-аккумуляторы отсутствуют.

Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети (расчетный) систем теплоснабжения на территории Юкковского сельского поселения за период 2020-2024 гг. представлен в таблице 19.

Таблица 19

Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети (расчетный) систем теплоснабжения в Юкковском сельском поселении

за период 2020-2024 гг.

| Параметр | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 48 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,235 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,258 | 3,258 | 3,258 | 3,258 | 3,258 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -2,897 | -2,897 | -2,897 | -2,897 | -2,897 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО "ЕТК" |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 8,066 | 8,066 | 8,066 | 8,066 | 8,066 |
| Доля резерва | % | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 53,78 |
| Итого Юкковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 5,302 | 5,302 | 5,302 | 5,302 | 5,302 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,298 | 7,298 | 7,298 | 7,298 | 7,298 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 |
| Доля резерва | % | 69,53 | 69,53 | 69,53 | 69,53 | 69,53 |

    - Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети: для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем ГВС, присоединённых через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Баланс подпитки тепловой сети и нормативные утечки теплоносителя (расчетный), определенный исходя из необходимого объема теплоносителя для заполнения системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения, представлен в таблице 20.

Таблица  20

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения (расчетный) системы теплоснабжения

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 48 |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м3 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Котельная ООО "ЕТК" |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м3 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Итого Юкковское сельское поселения |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. м3 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы теплоснабжения 
Юкковского сельского поселения произошли изменения в части объемов сетей и систем потребления.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

    - Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Нормативы условного расхода топлива источников тепловой энергии систем теплоснабжения ООО «ЕТК» в Юкковском сельском поселении не установлены.

На источниках тепловой энергии муниципального образования основным видом топлива является природный газ.

Фактические объемы потребления основного топлива котельными 
ООО «ЕТК» за 2024 г. представлены в таблице 21.

Расходы топлива определены в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 (ред. от 22.08.2013) «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2012 № 25956).

Таблица  21

Объемы потребления основного топлива котельными ООО «ЕТК» на территории Юкковского сельского поселения за 2024 год

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Вид топлива | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. | Расход натурального топлива, тыс. м3 |
| 1 | Котельная № 48 | Газ природный | 8 012 | 684,63 | 598,15 |
| 2 | Котельная ООО «ЕТК» | Газ природный | 8 012 | 1 281,92 | 1 120,00 |
|  | Итого |  |  | 1 966,55 | 1 718,15 |

    - Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На котельных Юкковского сельского поселения в качестве резервного и аварийного топлива используется дизельное топливо.

Расчёты нормативных запасов аварийных видов топлива, для вновь строящихся источников тепловой энергии, выполняются проектировщиками соответствующих котельных по установленным нормативам в разрабатываемой проектной документации.

    - Особенности характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

В настоящее время на территории Юкковского сельского поселения газоснабжение осуществляется природным сетевым газом по магистральному газопроводу Ленинград-Выборг-Госграница I:

-	д. Юкки от ГРС КС «Северная»,

-	д. Лупполово от ГРС «Пригородная»,

-	д. Медный завод от ГРС «Сертолово».

Использование природного газа на территории Юкковского сельского поселения осуществляются следующими категориями потребителей:

- населением:

– для нужд пищеприготовления;

– горячего водоснабжения (при отсутствии централизованных источников);

– отопления малоэтажной усадебной застройки (с использованием индивидуальных отопительных газовых аппаратов);

2)	 отопительными котельными;

3)	 промышленными предприятиями.

В д. Медный завод газопровод расположен только в части «Юго-западная» населенного пункта.

Калорические характеристики топлива остаются неизменными в связи с тем, что места поставки на протяжении последних лет не менялись.

    - Использование местных видов топлива

На котельных Юкковского сельского поселения местное топливо не используется.

    - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля, значения низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, значения низшей теплоты сгорания топлива представлено в разделе 1.8.3 настоящей Схемы теплоснабжения.

Основным видом топлива на котельных Юкковского сельского поселения является природный газ.

    - Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

На территории Юкковского сельского поселения преобладающим видом топлива является природный газ.

    - Приоритетные направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения является сохранение в качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии природного газа.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы теплоснабжения 
Юкковского сельского поселения произошли изменения в топливных балансах источников тепловой энергии.

  - Надежность теплоснабжения

    - Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения

Под надежностью теплоснабжения понимается способность системы теплоснабжения бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества при полном соблюдении условий безопасности для людей и окружающей среды.

Отказ в системе теплоснабжения – это событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Главный критерий надежности систем теплоснабжения — безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени.

Надёжность работы тепловых сетей обеспечивается двумя путями: первый – повышением качества элементов системы и второй – резервированием элементов.

Вместе с тем, обеспечение надежности теплоснабжения требует существенных затрат. Так, резервирование тепловых сетей увеличивает их стоимость на 35 - 50%, а обеспечение 100% отпуска теплоты от источников при выходе из строя наиболее крупного агрегата требует увеличения инвестиций на 25 - 30%.

Поэтому, учитывая аккумулирующую способность зданий и инерционность процессов в системах теплоснабжения в соответствии с действующими нормами (СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»), допускается снижение отпуска теплоты в аварийных ситуациях до 86% от расчетной тепловой нагрузки потребителей. При этом продолжительность и глубина снижения отпуска теплоты нормируются.

В тепловых сетях без резервирования отключение любого элемента линейной части сети при его отказе приводит к полному отключению потребителей, расположенных за отказавшим (по ходу теплоносителя) элементом, и к снижению температуры воздуха внутри помещений. Увеличение надежности теплоснабжения в таких тепловых сетях достигается повышением качества элементов и уменьшением времени восстановления отказавших элементов (как правило, теплопроводов).

Основными факторами, определяющими величину времени восстановления теплопроводов, являются: диаметр трубопровода, тип прокладки, характер повреждения, наличие, состав и оснащенность специальной аварийно-восстановительной службы.

Продолжительность пониженного уровня теплоснабжения не должна превышать нормативного времени устранения аварии, что достигается соответствующим составом и технической оснащенностью аварийно-восстановительных служб, внедрением технологий ускоренных ремонтов, тренировками эксплуатационного персонала.

В качестве основных критериев надежности тепловых сетей и системы теплоснабжения приняты:

- вероятность безотказной работы [Р];

- коэффициент готовности системы [Кг];

- живучесть системы [Ж].

Минимально допустимые показатели (критерии) вероятности безотказной работы:

- источника теплоты – Рит=0,97;

- тепловых сетей – Ртс=0,9;

- потребителя теплоты – Рпт=0,99;

- системы в целом – Рсцт=0,86.

Допустимая продолжительность перерыва отопления, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (ред. от 11.04.2024) 
«О предоставлении коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов», составляет: не более 24 часов (суммарно) в течение 
1 месяца; не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от 
+12 °С до +18 °С (в угловых комнатах - +20 °С); не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С.

Принимая во внимание снижение температуры воздуха в жилых помещениях при полном отключении подачи тепла и расчетной температуре наружного воздуха
(-37 °С) для зданий с коэффициентом аккумуляции 40 ч, в соответствии с методической документацией МДС-41-6.2000, температура в помещении снизится с +18°С до +8 °С за 7,5 ч.

Для тупиковых нерезервированных сетей можно воспользоваться вероятностным показателем, который отражает совпадение двух событий: отказ элемента сети и попадание этого отказа в период стояния низких температур наружного воздуха. Вероятность отказа в подаче теплоты в этом случае определяется:

P = e-∑λ х nотк,

где ∑λ - сумма параметров потока отказов всех элементов рассчитываемого тупикового ответвления к потребителю;

nотк - длительность стояния температур наружного воздуха ниже расчетной.

Способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения определяют по трем критериям: вероятность безотказной работы, коэффициент готовности и живучесть системы.

Вероятность безотказной работы системы

Вероятность безотказной работы системы – это способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже установленного нормативами.

Вероятность безотказной работы (Р) определяется по формуле:

Р=е-w,

где

w – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, определяется по формуле:

w=a х m х Kc х d0.208, 1/год*км,

где

а – эмпирический коэффициент, при уровне безотказности а=0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается равным 0,5 – при расчете показателя безотказности и 1,0 – при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети.

Коэффициент готовности системы

Коэффициент готовности системы – это вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру.

Коэффициент готовности системы теплоснабжения определяется по формуле:

Кг=(8760-z1-z2-z3-z4)/8760,

где

z1 – число часов ожидания неготовности системы централизованного теплоснабжения в период стояния расчетных температур наружного воздуха в данной местности;

z2 – число часов ожидания неготовности источника тепловой энергии;

z2= zоб+ zвпу+ zтсв+ zпар+ zтоп+ zхво+ zэл,

где zоб – число часов ожидания неготовности основного оборудования;

zвпу – число часов ожидания неготовности водоподготовительной установки;

zтсв – число часов ожидания неготовности тракта трубопроводов сетевой воды;

zпар – число часов ожидания неготовности тракта паропроводов;

zтоп – число часов ожидания неготовности топливообеспечения;

zхво – число часов ожидания неготовности водоподготовительной установки и группы подпитки;

zэл – число часов ожидания неготовности электроснабжения;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей;

z4 – число часов ожидания неготовности абонента.

Живучесть системы

Живучесть системы – это способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Перечень мер по обеспечению живучести всех элементов систем теплоснабжения включает:

- организацию локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях;

- прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

- проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

- временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ=1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ=0,6.

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв=1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кв=0,6.

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топливоснабжения Кт=1,0;

- при отсутствии резервного топливоснабжения Кт=0,5.

4. Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии (Kи) характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источников тепловой энергии к отопительному периоду (далее – акт):

- при наличии акта без замечаний Ки=1,0;

- при наличии акта с замечаниями при условии их устранений в установленный срок Кт=0,5;

- при наличии акта – Ки=0,2.

5. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб):

- полная обеспеченность – Кб=1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее – Кб=0,8;

- не обеспечена в размере более 10% – Кб=0,5.

6. Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию (Kр):

- от 90% до 100 % – Кр=1,0;

- от 70% до 90 % – Кр=0,7;

- от 50% до 70 % – Кр=0,5;

- от 30% до 50 % – Кр=0,3;

- менее 30 % – Кр=0,2.

7. Показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс):

,

Где

- протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

8. Показатель надежности тепловых сетей (Кн.тс), определяется как средний по частным показателям Кб, Кр, Кс, Котс.тс и Кнед:

,

Где n – число показателей, учтенных в числителе.

9. Показатели интенсивности отказов системы теплоснабжения:

9.1 Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Kотк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участком тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк.тс = nотк.тс/(S), [1/(км•)],

Где

- nотк.тс – количество отказов за предыдущий год;

- S – протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения, км

В зависимости от интенсивности отказов определяется показатель надежности Котк.тс:

- до 0,2 включительно - Котк.тс=1,0;

- 0,2-0,6 включительно - Котк.тс=0,8;

- 0,6-1,2 включительно - Котк.тс=0,6;

- свыше 1,2 включительно - Котк.тс=0,5.

9.2 Показатель интенсивности отказов источников теплоснабжения (Иотк.ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк.ит = (Кэ+Кт+Кв+Ки)/4

В зависимости от интенсивности отказов определяется показатель надежности Кн.ит:

- до 0,2 включительно – Кн.ит=1,0;

- 0,2-0,6 включительно - Кн.ит=0,8;

- 0,6-1,2 включительно - Кн.ит=0,6;

- свыше 1,2 включительно - Кн.ит=0,5.

10. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

Qнед = Qоткл/Qфакт•100, %

Где

- Qоткл - недоотпуск тепла;

- Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла определяется показатель надежности Кнед:

- до 0,1 % включительно – Кнед=1,0;

- от 0,1 % до 0,3 % включительно – Кнед=0,8;

- до 0,3 % до 0,5 % включительно – Кнед=0,6;

- до 0,5 % до 1,0 % включительно – Кнед=0,6;

- свыше 1,0 % включительно – Кнед=0,2.

11. Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот):

11.1 Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Kп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

11.2 Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

11.3 Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр) определяется по аналогии с определением Км по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

11.4 Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист). Вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности.

Общий показатель готовности (Кгот) теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется по формуле:

Кгот = 0,25•Кп + 0,35•Км + 0,3•Ктр +0,1•Кист.

Общая оценка готовности:

- Кгот = 0,85-1,0; Кп;Км = 0,75 и более – удовлетворительная готовность;

- Кгот = 0,85-1,0; Кп;Км = до 0,75 – ограниченная готовность;

- Кгот = 0,7-0,84; Кп;Км = 0,5 и более – ограниченная готовность;

- Кгот = 0,7-0,84; Кп;Км = до 0,5 – неготовность;

- Кгот = менее 0,7 – неготовность.

Оценка надежности систем теплоснабжения

- Оценка надежности источников тепловой энергии

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

- высоконадежные – при Кэ=Кв=Кт=Ки=1;

- надежные – при Кэ=Кв=Кт=1 и Ки=0,5;

- малонадежные – при Ки=0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

- ненадежные – при Ки=0,2 и/или при значении меньше 1 двух и более показателей Кэ, Кв, Кт.

- Оценка надежности тепловых сетей

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

- высоконадежные – более 0,9;

- надежные – 0,75-0,89;

- малонадежные – 0,5-0,74;

- ненадежные – менее 0,5.

- Оценка надежности систем теплоснабжения в целом

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

    - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Статистика отказов в системах теплоснабжения ООО «ЕТК» за период с 2020-2024 гг. представлена в разделе 1.3.9 настоящей Схемы теплоснабжения.

Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей определены расчётом надёжности в ПРК ZuluThermo 2021 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

    - Частота отключений потребителей

Значения частоты потребителей определены расчётом надёжности в ПРК ZuluThermo 2021 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

    - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей определены расчётом надёжности в ПРК ZuluThermo 2021 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

Показатели надежности теплоснабжения сформированы в соответствии с указаниями, установленными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Графические материалы тепловых сетей представлены в электронной модели к настоящей Схеме теплоснабжения.

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха.

Исходя из этого определения: аварий, влияющих на теплоснабжение, не происходило.

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Опыт эксплуатации систем теплоснабжения показал, что ежегодно на 100 км двухтрубных тепловых сетей приходится от 20 до 40 сквозных повреждений труб, из них 90% случаются на подающих трубопроводах. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные норм времени на ликвидацию повреждений, разработанные ВНИПИ Энергопромом и АКХ им. К. Д. Памфилова, а также в соответствии с п. 6.10 
СП 124.13330.2012 Тепловые сети (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) и представленные в таблице 22.

Таблица  22

Среднее время на восстановление теплоснабжения в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии

| Условный диаметр трубопровода, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения, час |
| --- | --- |
| До 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1 000 | 40 |
| 1 200-1 400 | До 54 |

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 23;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 23

Требуемая подача тепловой энергии при авариях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание – Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92

Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 5-летний период не наблюдалось.

Время восстановления теплоснабжения после аварийных отключений подачи тепловой энергии потребителям не приводило к снижению температуры внутреннего воздуха в отапливаемых зданиях ниже нормативной по СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (для жилых и общественных зданий не ниже +12 °С, для промышленных сооружений +8 °С).

    - Анализ и оценка систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Показатели надёжности, результаты оценок надежности тепловых сетей и источников тепловой энергии и общие оценки надежности системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения в соответствии с Методическими указаниями приведены в таблице 24.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов осуществляется исполнительными органами субъектов РФ на основе анализа и оценки:

- схем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов;

- статистики причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения;

- статистики жалоб потребителей н нарушение качества теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения используются в том числе следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

-  техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

По результатам оценки надежности система теплоснабжения Юкковского сельского поселения оценена как малонадежная. Негативное влияние на надежность теплоснабжения оказывают показатели уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети, а также технического состояния тепловых сетей, характеризуемых наличием ветхих, подлежащих замене.

Результаты оценки надежности системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения представлены в таблице 24.

Система мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения

Пути повышения безотказности системы транспорта тепловой энергии:

- реконструкция участков с большим сроком службы для снижения величины параметра потока отказов λ.

- строительство резервных связей (перемычек) с соседними системами теплоснабжения;

обоснованная замена подземной прокладки на надземную.

- разумное уменьшение диаметров магистралей, что позволит сократить время восстановления элемента при возникновении инцидента.

- 	повышение коэффициента аккумуляции зданий (утепление, программы энергосбережения).

- обеспечение проведения теплоснабжающими организациями не реже одного раза в шесть месяцев противоаварийных тренировок в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Пути повышения безотказности источников тепловой энергии

В соответствии с п. 4.14 СП 89.13330.2016 «Котельные установки», в котельных следует предусматривать установку не менее двух котлов.

По насосному оборудованию должно быть предусмотрено стопроцентное резервирование.

В соответствии СП 89.13330.2016 «Котельные установки», котельные, вырабатывающие в качестве теплоносителя воду с температурой более 95 °С должны быть обеспечены двумя независимыми источниками электроснабжения, при этом перерыв в электроснабжении допускается на время переключения с одного источника электроснабжения на другой. В отдельных случаях, при отсутствии технической возможности электроснабжения от внешних электросетей по двум независимым линиям и от разных источников, должны быть предусмотрены автономные электрогенераторы.

Согласно п. 4.1.1. ПТЭТЭ эксплуатация оборудования топливного хозяйства должна обеспечивать своевременную, бесперебойную подготовку и подачу топлива в котельную. Должен обеспечиваться запас основного и резервного топлива в соответствии с нормативами.

Согласно п. 49 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства России от 17 мая 2002 г. № 317, в целях эффективного и рационального пользования газом организации, эксплуатирующие газоиспользующее оборудование, обязаны, в том числе обеспечивать готовность резервных топливных хозяйств и оборудования к работе на резервном топливе, а также создавать запасы топлива для тепловых электростанций и источников тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

Согласно п. 4.5 СП 89.13330.2016 «Котельные установки», вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти. Количество и способ доставки необходимо согласовать с топливоснабжающими организациями.

Для котельных первой и второй категорий должно быть предусмотрено два ввода водопровода - и/или создан нормативный запас воды.

Обеспечение проведения теплоснабжающими организациями не реже одного раза в шесть месяцев противоаварийных тренировок в соответствии с ПТЭТЭ.

Согласно проведенного анализа объектов систем теплоснабжения на территории Юкковского сельского поселения для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии в сетях, запланировано выполнение мероприятий по реконструкции источников теплоснабжения, ЦТП, тепловых сетей, находящихся в ветхом состоянии.

Мероприятия с указанием потребности в финансовых ресурсах приведены в Приложении 1 к настоящей Схеме теплоснабжения.

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения раннее актуализированной Схемы теплоснабжения Юкковского сельского поселения изменений в надежности теплоснабжения не произошло.

Таблица  24

Результаты оценки надежности систем теплоснабжения от котельных ООО «ЕТК» 
Юкковского сельского поселения

| № п/п | Показатель | Условное обозначение | Наименование источника |  | Примечание, порядок расчета, значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная № 48 | Котельная ООО «ЕТК» |  |
| 1 | Показатель интенсивности отказов тепловой сети | Котк тс | 1 | 1 | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением. |
|  |  |  |  |  | В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс, ед./км) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс): |
|  |  |  |  |  | до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0; |
|  |  |  |  |  | от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8; |
|  |  |  |  |  | от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6; свыше 1,2 - Котк тс = 0,5. |
| 2 | Показатель интенсивности отказов источников тепловой энергии | Котк ит | 1 | 1 | Показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением. |
|  |  |  |  |  | В зависимости от интенсивности отказов (ед./источник) определяется показатель надежности теплового источника: |
|  |  |  |  |  | до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0; |
|  |  |  |  |  | от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8; |
|  |  |  |  |  | от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6. |
| 3 | Относительный аварийный недоотпуск тепла | Кнед | 1 | 1 | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей. |
|  |  |  |  |  | В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед, %) определяется показатель надежности: |
|  |  |  |  |  | до 0,1% включительно - Кнед = 1,0; |
|  |  |  |  |  | от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8; |
|  |  |  |  |  | от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6; |
|  |  |  |  |  | от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5; |
|  |  |  |  |  | свыше 1,0% - Кнед = 0,2. |
| 4 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1 | 1 | Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: |
|  |  |  |  |  | - при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ = 1,0; |
|  |  |  |  |  | - при отсутствии резервного электропитания, при мощности отопительной котельной (Гкал/ч): |
|  |  |  |  |  | до 5,0 - Кэ = 0,8; 5,0 – 20 - Кэ = 0,7; свыше 20 Гкал/ч - Кэ = 0,6. |
| 5 | Надежность водоснабжения источников тепла | Кв | 0,8 | 0,7 | Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: |
|  |  |  |  |  | - при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0; - при отсутствии резервного водоснабжения, при мощности отопительной котельной (Гкал/ч): |
|  |  |  |  |  | до 5,0 - Кв = 0,8; 5,0 – 20 - Кв = 0,7; свыше 20 - Кв = 0,6. |
| 6 | Надежность топливоснабжением источника тепловой энергии | Кт | 1 | 1 | Надежность топливоснабжения источников тепла характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения :- при наличии резервного топлива Кт = 1,0; |
|  |  |  |  |  | - при отсутствии резервного топлива, при мощности отопительной котельной (Гкал/ч): до 5,0 - Кт = 1,0; 5,0 – 20 - Кт = 0,7; свыше 20 - Кт = 0,5. |
| 7 | Надежность оборудования источников тепловой энергии | Ки | 1 | 1 | Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии (Ки) характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду (далее - акт): |
|  |  |  |  |  | Ки = 1,0 - при наличии акта без замечаний; |
|  |  |  |  |  | Ки = 0,5 - при наличии акта с замечаниями при условии их устранения в установленный комиссией срок; |
|  |  |  |  |  | Ки = 0,2 - при наличии акта. |
| 8 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1 | 1 | Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): |
|  |  |  |  |  | до 10 - Кб = 1,0; 10 – 20 - Кб = 0,8; |
|  |  |  |  |  | 20 – 30 - Кб = 0,6; |
|  |  |  |  |  | свыше 30 - Кб = 0,3. |
| 9 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,2 | 0,2 | Уровень резервирования (Кр) вычисляется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%) подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту: |
|  |  |  |  |  | 90 – 100 - Кр = 1,0; 70 – 90 - Кр = 0,7; 50 – 70 - Кр = 0,5; |
|  |  |  |  |  | 30 – 50 - Кр = 0,3; менее 30 - Кр = 0,2. |
| 10 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 | 1 | Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс): |
|  |  |  |  |  | Доля ветхих сетей, % Коэффициент Кс: |
|  |  |  |  |  | До 10 - 1,0, 10 - 20 0,8, 20 - 30 0,6, свыше 30 0,5 |
| Общая оценка надежности систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 11 | Оценка надежности источников тепловой энергии |  | малонадежные | малонадежные | В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как: высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1; |
|  |  |  |  |  | - надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5; |
|  |  |  |  |  | - малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 - одного из показателей Кэ, Кв, Кт; |
|  |  |  |  |  | - ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт. |
| 12 | Оценка надежности тепловых сетей |  | малонадежные | надежные | В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как: |
|  |  |  |  |  | - высоконадежные - более 0,9; - надежные - 0,75 - 0,89; |
|  |  |  |  |  | - малонадежные - 0,5 - 0,74; |
|  |  |  |  |  | - ненадежные - менее 0,5. |
| 13 | Оценка надежности систем теплоснабжения в целом |  | малонадежные | малонадежные | Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей. |

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее – Стандарты раскрытия информации).

В соответствии с п. 32 Стандартов раскрытия информации, информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности), раскрывается регулируемой организацией ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.

На портале раскрытия информации ФГИС ЕИАС информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации ООО «ЕТК» не размещена.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории муниципального образования, является Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

    - Динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

На момент актуализации Схемы установлены тарифы на тепловую энергию для потребителей Юкковского сельского поселения за период 2022-2024 гг. (табл. 25).

Таблица  25

Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей

Юкковского сельского поселения за период 2022-2024 гг.

| Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Номер |  |  | вода |  |  |
| 28.12.2021 | 593-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 2 163,92 |  |  |
|  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 | 2 312,44 |  |  |
| 20.12.2021 | 542-п | 01.01.2022 | 30.06.2022 |  | 2 206,27 |  |
|  |  | 01.07.2022 | 31.12.2022 |  | 2 281,28 |  |
| - | - | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 2 163,92 |  |  |
|  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 312,44 |  |  |
| 28.11.2022 | 516-п | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  | 2 206,27 |  |
|  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 2 281,28 |  |
| - | - | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 2 163,92 |  |  |
|  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 2 312,44 |  |  |
| - | - | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 2 206,27 |  |
|  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  | 2 281,28 |  |

    - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура цен (тарифов) ООО «ЕТК», установленных на момент актуализации Схемы теплоснабжения, представлена в таблице 25.

    - Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, и может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо средства, предусмотренные и полученные за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения плата за подключение к системе теплоснабжения Юкковского сельского поселения не установлена.

    - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, определенных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения Юкковского сельского поселения плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для отдельных категорий социально значимых потребителей не установлена.

    - Динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

На момент актуализации Схема теплоснабжения Юкковского сельского поселения не относится к существующим ценовым зонам теплоснабжения.

Динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет представлена в таблице 25.

    - Средневзвешенный уровень сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На момент актуализации Схема теплоснабжения Юкковского сельского поселения не относится к существующим ценовым зонам теплоснабжения.

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы теплоснабжения Юкковского сельского поселения произошли изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации.

  - Экологическая безопасность теплоснабжения

    - Электронная карта территории муниципального образования с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории Юкковского сельского поселения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения представлена в электронной модели к настоящей Схеме теплоснабжения.

    - Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории муниципального образования

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685-21).

На территории Юкковского сельского поселения отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на период 2024-2028 гг. возможно использование в качестве оценочного уровня фонового загрязнения значения согласно таблиц 26-27.

Таблица 26

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, мкг/м³, в населенных пунктах с численностью населения 10 и менее тысяч человек

| Показатель | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/м³ | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/м³ | БПА, нг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 192 | 20 | 43 | 27 | 1,2 | 21 | 2 | 0,75 | 3,3 |

Таблица 27

Значения фоновых долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ, мкг/ м³, в населенных пунктах с численностью населения 10 и менее тысяч человек

| Показатель | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/м³ | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/м³ | БПА, нг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 70 | 9 | 21 | 12 | 0,7 | 8 | 1 | 0,4 | 1,3 |

    - Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам

Для котельных ООО «ЕТК» основным вида топлива является природный газ. В качестве резервного и аварийного топлива дизельное топливо.

Фактические объемы потребления основного топлива источников тепловой энергии 
ООО «ЕТК» в Юкковском сельском поселении за 2024 г. представлены в таблице 28.

Таблица 28

Объемы потребления основного топлива котельными ООО «ЕТК» на территории Юкковского сельского поселения за 2024 год

| № | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрега-тами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собствен-ные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекто-ров котельной, Гкал | Вид топлива | Расход услов-ного топли-ва, т.у.т. | Расход натура-льного топлива, т.н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 48 | 5 636,50 | 142,50 | 5 494,00 | Газ природный | 684,63 | 598,15 |
| 2 | Котельная ООО «ЕТК» | 8 904,75 | 102,08 | 8 802,67 | Газ природный | 1 281,92 | 1 120,00 |
|  | Итого | 14 541,25 | 244,58 | 14 296,67 | - | 1 966,55 | 1 718,15 |

    - Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Описание технических характеристик котлоагрегатов представлено в составе раздела 1.2 настоящей Схемы теплоснабжения. Сведения о характеристиках дымовых труб в разрезе источников тепловой энергии не предоставлены.

Устройства очистки продуктов сгорания на источниках тепловой энергии на территории Юкковского сельского поселения отсутствуют.

    - Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

Данные значений валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по котельным не предоставлены.

    - Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отсутствуют.

    - Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Результаты расчетов максимальных разовых концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отсутствуют.

    - Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Сведения об объеме (массе) образования и размещения отходов сжигания топлива не предоставлены.

    - Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме муниципального образования

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

    - Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения Юкковского сельского поселения относятся:

- дефицит тепловой мощности существующей котельной № 48, д. Лупполово;

- открытая система теплоснабжения котельных № 48, д. Лупполово и ООО «ЕТК» 
д. Юкки;

- износ тепловых сетей от котельной № 48, д. Лупполово.

Для решения указанных проблем требуется реконструкция котельной д. Лупполово с увеличением мощности, реконструкция тепловых сетей д. Лупполово для обеспечения надежности теплоснабжения.

    - Существующие проблемы организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К существующим проблемам организации надежного теплоснабжения поселения являются:

- дефицит тепловой мощности существующей котельной № 48, д. Лупполово;

- открытая система теплоснабжения котельных № 48, д. Лупполово и ООО «ЕТК» 
д. Юкки;

- износ тепловых сетей от котельной № 48, д. Лупполово.

    - Существующие проблемы развития систем теплоснабжения

К существующим проблемам развития систем теплоснабжения Юкковского сельского поселения относятся:

- дефицит мощности существующей котельной № 48, д. Лупполово;

- открытая система теплоснабжения котельных № 48, д. Лупполово и ООО «ЕТК» 
д. Юкки.

    - Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем со снабжением топливом котельных не зафиксировано.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Проверки котельных и тепловых сетей осуществлялись надзорным органом - управлением Ростехнадзора. При проводимых проверках запрета на эксплуатацию котельных и тепловых сетей не было.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, произошедших за период, предшествующий схеме теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы теплоснабжения 
Юкковского сельского поселения изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения не выявлено.

- Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Актуализация Схемы теплоснабжения Юкковского сельского поселения является логическим продолжением основного градостроительного документа муниципального образования - генерального плана в части инженерного обеспечения территорий.

Главная цель генерального плана – планирование устойчивого развития территорий муниципального образования, установление функциональных зон, зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства и согласование взаимных интересов всех субъектов градостроительных отношений.

Основными задачами генерального плана являются:

- многофакторный и комплексный анализ современного состояния территории городского округа;

- выявление основных проблем и направлений комплексного развития территорий города и населенных пунктов;

- разработка концепции устойчивого развития территории города;

- разработка перечня мероприятий по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию;

- установление этапов реализации мероприятий по территориальному планированию. Генеральный план разработан на территории муниципального образования в границах черты проектирования.

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В настоящее время в Юкковском сельском поселении действует централизованная и децентрализованная (местная) система теплоснабжения.

За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 
2024 году (табл. 29).

Таблица  29

Базовый уровень потребления тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения Юкковского сельского поселения в 2024 году

| Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция | Горячее водоснабжение | Суммарное потребление |
| ООО "ЕТК" |  |  |  |
| Котельная № 48 | 2,514 | 1,280 | 3,864 |
| Котельная ООО «ЕТК» | - | - | 8,144 |
| ИТОГО |  |  | 12,008 |

Также данные базового потребления тепла на цели теплоснабжения с разделением по типу нагрузки приведены в разделе 1.5.4 настоящей Схемы теплоснабжения.

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогноз прироста площади строительных фондов выполнен на основании данных утвержденного Генерального плана.

Генеральным планом предусмотрен только один вариант развития Юкковского сельского поселения. Генеральный план разработан на расчётный срок до 2040 года.

При планировании развития территории жилой застройки, определения типологии жилой застройки и объемов жилищного строительства во внимание приняты следующие факторы:

-	прогнозируемый рост численности населения до 19,2 тыс. человек на конец 2040 года;

-	необходимость сноса жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

Генеральный план Юкковского сельского поселения предлагает развитие жилищного строительства во всех населенных пунктах сельского поселения.

Для нового жилищного строительства предлагаются следующие типы застройки:

- многоквартирная многоэтажная застройка (5 и более этажей) планируется к размещению в д. Лупполово;

- многоквартирная среднеэтажная застройка – 3 этажа, возможно с мансардой планируется к размещению в д. Лупполово;

- малоэтажная секционная застройка планируется в качестве точечной застройки на месте сносимых муниципальных жилых домов и на свободных участках в д. Юкки.  Жилые дома 2-х этажные с мансардой предназначены, преимущественно, для расселения населения из сносимого муниципального жилищного фонда;

- малоэтажная индивидуальная застройка с участками. Предельные размеры земельных участков составляют от 0,06 до 0,5 га. Этот тип застройки планируется к размещению во всех населенных пунктах сельского поселения.

Деревня Юкки

Генеральный план предлагает развитие зон индивидуальной жилой застройки с использованием внутренних резервов населенного пункта и территорий, включаемых в его границы, а также строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов на месте сносимого муниципального жилищного фонда и на свободных территориях.

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами развиваются на следующих территориях:

- в южной части деревни за счет территории лесного квартала 137 Осинорощинского участкового лесничества планируется участок площадью 43,6 га с возможностью размещения около 120 участков;

- в южной части деревни предлагается три участка (6,11 га, 1,9 га, 0,9 га) с возможностью размещения на них около 30 участков;

- на южном берегу озера Тохколодского территория площадью 6,9 га, на которой может быть размещено около 22 участков;

- в северной части деревни на свободных территориях – 12,1 га, на которых может быть размещено около 35 участков;

- к северу от озера Тохколодского за счет части территории кварталов 127, 131, 134 Осинорощинского участкового лесничества - 21,1 га с возможностью размещения около 55 участков;

- в северо-восточной части, включая ДНП «Юкковское болото» территория 77,7 га, на которой может быть размещено, включая ДНП, около 380 участков.

Всего на расчетный срок генеральный план предлагает формирование 642 участков индивидуальной малоэтажной застройки. Следует отметить, что количество участков определяется по укрупненным показателям и будет уточнено при разработке проектов планировки конкретными инвесторами.

Зоны застройки малоэтажными жилыми домами представлены:

-в центральной части населенного пункта за счет застройки сопредельных с существующими территорий – 0,57 га предлагается разместить около 1,0 тыс. м2 общей площади;

-на месте сносимого ветхого муниципального жилищного фонда – 4,5 тыс. м2 общей площади.

Общая площадь в предлагаемых зонах малоэтажной жилой застройки составит 5,5 тыс. м2 общей площади, численность населения при среднем показателе жилищной обеспеченности 30 м2 на человека – 0,18 тыс. чел.

В настоящее время жилищный фонд д. Юкки представлен муниципальными, преимущественно, многоквартирными жилыми домами и малоэтажной индивидуальной жилой застройкой с участками.

Деревня Дранишки

Генеральный план предлагает расширение существующих зон индивидуальной жилой застройки:

- в южной части деревни, в границах отдельного участка – 1,0 га;

- в центральной части деревни, вдоль ручья Дранишник – 2,5 га;

- в центральной части деревни на месте склада строительных материалов – 1,6 га;

-в северной части деревни на свободных территориях – 1,1 га.

На территории планируемой застройки можно разместить порядка 50 участков. Следует отметить, что количество участков определяется по укрупненным показателям и будет уточнено при разработке документации по планировке территории.

За период расчетного срока произойдет реконструкция и модернизация существующего индивидуального жилищного фонда.

Деревня Лупполово

Всего генеральный план предлагает строительство 104 тыс. м2 многоквартирных жилых домов 3-5 и более этажей, с частичным вводом жилищного фонда (около 50 тыс. м2 общей площади) на 1 очередь реализации генерального плана. Зоны индивидуальной жилой застройки расширяются за счет создания 36 участков ДНП с жилыми домами общей площадью 6,5 тыс. м2. Следует отметить, что количество участков определяется по укрупненным показателям и будет уточнено при разработке проектов планировки конкретными инвесторами.

За период расчетного срока произойдет реконструкция и модернизация существующего индивидуального жилищного фонда.

Кроме того, в границах населенного пункта в настоящее время расположено садовое некоммерческое товарищество Лупполово на 196 участков. За период расчетного срока генеральный план планирует расширение и реконструкцию жилищного фонда садоводств с увеличением его до 15 тыс. м2 общей площади.

Утвержденный проект планировки территории, ограниченной Приозерским шоссе, границей д. Лупполово, границей КИЗ «АВА», границей СНТ «Лупполово», границей земельных участков № 21б и № 21 по Приозерскому шоссе в д. Лупполово представлен на рисунке 7.

Рисунок 7. Проект планировки территории, ограниченной Приозерским шоссе, границей д. Лупполово, границей КИЗ «АВА», границей СНТ «Лупполово», границей земельных участков № 21б и № 21 по Приозерскому шоссе в д. Лупполово

Деревня Медный завод

Территории, предназначенные для нового жилищного строительства, в большинстве, имеют владельцев и находятся в различной стадии реализации.

Фактически к 2020 году жилой фонд достиг 26 460 м2 общей площади, что составляет чуть более половины от запланированного на 1 очередь реализации генерального плана (2023 год). Количество введенных индивидуальных домов с 2014 года выросло на 144 дома, что практически соответствует запланированному вводу. Количество участков индивидуальной застройки увеличилось с 150 до 294 единиц с введенными домами и до 379 участков с учетом построенных, но еще не введенных домов.

Жилой фонд увеличился вдвое за счет жилых домов, в которых проживает незарегистрированное население.

По состоянию на 2020 год часть «Северная» размежевана на 256 участков под индивидуальный жилой фонд, на 180 из них введены в эксплуатацию дома.

На территории части «Юго-западная» д. Медный завод планировалась застройка индивидуальными жилыми домами с участками до 0,5 га. На территории части «Юго-западная» д. Медный завод планировалась застройка индивидуальными жилыми домами с участками до 0,5 га.

Часть «Юго-западная» размежевана на 143 участка с учетом находящегося вблизи «Бывшего хутора Камешки» (4 участка). Большая часть (123 участка) уже застроена, из них на 114 участках жилые дома введены в эксплуатацию.

Утвержденные проекты планировки территории в границах микрорайонов «Светлый-1», «Светлый-2» и «Светлый-3» в д. Медный завод представлены на рисунках 8-9.

Рисунок 8. Проект планировки территории в границах микрорайонов «Светлый-2» и «Светлый-3» в д. Медный завод

Рисунок 9. Проект планировки территории в границах микрорайона «Светлый-1» в д. Медный завод

Деревня Сарженка

Генеральным планом на территории деревни Сарженка предлагается несколько участков для развития малоэтажного жилищного строительства:

-	 в юго-западной части деревни, участок 2,5 га для ИЖС, прилегающий к существующим садоводствам;

-	 в северо-западной части деревни в развитие существующей застройки – участок 9,7 га для ИЖС;

-	 в северной части деревни, к западу от дороги на Киссолово участок 16,5 га для ИЖС;

-	 в северо-восточной части деревни к востоку от дороги на Киссолово участок 32,7 га для ИЖС;

-	 участок в юго-западной части деревни площадью 10 га за планируемым участком ИЖС;

-	 участок вдоль южной и юго-западной планируемой границы деревни площадью 16 га для ДНП.

Всего на участках нового строительства на территории д. Сарженка предлагается разместить около 290 участков индивидуальной малоэтажной застройки. Количество участков определяется по укрупненным показателям и будет уточнено при разработке документации по планировке территории.

За период расчетного срока произойдет реконструкция и модернизация существующего индивидуального жилищного фонда.

К концу расчетного срока общая площадь на существующих участках индивидуальной застройки может возрасти до 3,9 тыс. м2. Предполагается, что 75 % из них будет использоваться круглогодично и 25 % - сезонно.

Кроме того, в сложившейся границе д. Сарженка размещены 2 садоводческих товарищества – СНТ Сарженка и СНТ Сарженка-3.

За период расчетного срока произойдет реконструкция и расширение жилищного фонда садоводств. Генеральным планом планируется увеличение жилищного фонда садоводств до 45 
тыс. м2 общей площади.

При актуализации Схемы теплоснабжения спрогнозирован основной базовый сценарий развития муниципального образования – сохранение небольшой динамики увеличения численности постоянного населения.

Фактическая численность населения за 2020-2024 гг. принята в соответствии с Базой данных показателей Юкковского сельского поселения, указанной на сайте Федеральной службы государственной статистики (табл. 30).

Перспективные показатели развития Юкковского сельского поселения представлены в таблице 31.

Таблица  30

Фактическая численность населения Юкковского сельского поселения

за период 2020-2024 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт |
| 1 | Характеристика муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория Юкковского сельского поселения | га | 15 790 | 15 790 | 15 790 | 15 790 |
| 1.2 | Территория населенных пунктов Юкковского сельского поселения | га | 836 | 860 | 884 | 908 |
| 1.2.1 | д. Юкки | га | 346 | 356 | 366 | 377 |
| 1.2.2 | д. Дранишки | га | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2.3 | д. Лупполово | га | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 1.2.4 | д. Медный завод | га | 203 | 211 | 219 | 227 |
| 1.2.5 | д. Сарженка | га | 108 | 112 | 116 | 120 |
| 2 | Прогноз численности населения (демографический прогноз) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения Юкковского сельского поселения на конец года (Оптимистический вариант) | чел. | 5 215 | 5 688 | 5 388 | 5 704 |
|  | прирост (оптимистический вариант) | чел. | - | 473 | -300 | 316 |
| 3 | Прогноз развития застройки |  |  |  |  |  |
|  | прирост всего | тыс. м2 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Площадь жилищного фонда Юкковского сельского поселения - всего | тыс. м2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 |
| 4 | Жилищная обеспеченность |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Юкковского сельского поселения (на конец года) | м2/чел. | 42,2 | 38,7 | 40,9 | 38,6 |

Таблица  31

Перспективные показатели развития Юкковского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. | 1 этап (2025 - 2029 гг.) |  |  |  |  |  | 2 этап (2030 - 2034 гг.) |  |  |  |  | 3 этап (2035 - 2040 гг.) |  |  |  |  | Темп роста/ снижение 2029/2024 гг. | Темп роста/ снижение 2034/2024 гг. | Темп роста/ снижение 2040/2024 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |  |  |  |
| 1 | Характеристика муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория Юкковского сельского поселения | га | 15 790 | 15 790 | 15 790 | 15 790 | 15 790 | 15 790 | 15 790 | 15 790 | 15 790 | 15 790 | 15 790 | 15 790 | 15 790 | 15 790 | 15 790 | 15 790 | 15 790 | 100% | 100% | 100% |
| 1.2 | Территория населенных пунктов Юкковского сельского поселения | га | 908 | 932 | 956 | 980 | 1 004 | 1 028 | 1 052 | 1 076 | 1 100 | 1 124 | 1 148 | 1 172 | 1 196 | 1 220 | 1 244 | 1 268 | 1 292 | 113% | 126% | 142% |
| 1.2.1 | д. Юкки | га | 377 | 387 | 398 | 408 | 418 | 429 | 439 | 450 | 460 | 470 | 481 | 491 | 502 | 512 | 522 | 533 | 544 | 114% | 128% | 144% |
| 1.2.2 | д. Дранишки | га | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 101% | 102% | 103% |
| 1.2.3 | д. Лупполово | га | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 150 | 104% | 108% | 112% |
| 1.2.4 | д. Медный завод | га | 227 | 236 | 244 | 252 | 260 | 269 | 277 | 285 | 293 | 302 | 310 | 318 | 326 | 334 | 343 | 351 | 359 | 118% | 136% | 158% |
| 1.2.5 | д. Сарженка | га | 120 | 125 | 129 | 133 | 137 | 142 | 146 | 150 | 154 | 159 | 163 | 167 | 171 | 176 | 180 | 184 | 188 | 118% | 135% | 156% |
| 2 | Прогноз численности населения (демографический прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения Юкковского сельского поселения на конец года (Оптимистический вариант) | чел. | 5 704 | 6 548 | 7 392 | 8 236 | 9 080 | 9 924 | 10 768 | 11 612 | 12 456 | 13 300 | 14 144 | 14 988 | 15 832 | 16 676 | 17 520 | 18 364 | 19 200 | 174% | 248% | 337% |
|  | прирост (оптимистический вариант) | чел. | 316 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 836 | - | - | - |
| 3 | Прогноз развития застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прирост всего | тыс. м2 | 0,00 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,00 | - | - | - |
| 3.1. | Площадь жилищного фонда Юкковского сельского поселения - всего | тыс. м2 | 220,2 | 247,6 | 275,0 | 302,4 | 329,8 | 357,2 | 384,6 | 412,0 | 439,4 | 466,8 | 494,2 | 521,6 | 549,0 | 576,4 | 603,8 | 631,2 | 658,2 | 162% | 224% | 299% |
| 4 | Жилищная обеспеченность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Юкковского сельского поселения (на конец года) | м2/чел. | 38,6 | 37,8 | 37,2 | 36,7 | 36,3 | 36,0 | 35,7 | 35,5 | 35,3 | 35,1 | 34,9 | 34,8 | 34,7 | 34,6 | 34,5 | 34,4 | 34,3 | 93% | 91% | 89% |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности и к теплопотреблению зданий, проектируемых и планируемых к строительству, определены нормативными документами:

- СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003; СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 (в редакции постановлений Правительства РФ от 06.11.2011, 28.03.2012, 16.04.2013, 26.03.2014, 24.09.2014, 17.12.2014, 14.02.2015, 29.06.2016, 26.12.2016, 27.02.2017, 29.09.2017, 13.09.2022, 27.10.2023). На стадии проектирования здания определяется расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, qот, Вт/(м3·°С). Расчетное значение должно быть меньше или равно нормируемому значению q0, Вт/(м3·°С).

Нормативные значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий приводятся в 
СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», 
утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 № 265.

При развитии системы теплоснабжения рассматривается перечень выданных технических условий для присоединения к централизованной системе теплоснабжения (далее - ТУ). Год ввода в эксплуатацию (технологическое присоединение к ЦСТ) принят на дату окончания действия выданных технических условий.

Климатические параметры Юкковского сельского поселения, служащие основой для расчетов тепловой защиты зданий и для проектирования их систем отопления и вентиляции, представлены в таблице 32.

Таблица 32

Климатические параметры Юкковского сельского поселения для расчета тепловой защиты зданий и проектирования систем отопления и вентиляции

| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки °С, с обеспеченностью 0,92 | Продолжительность сут., периода со среднесуточной температурой менее 8 °С | Средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой менее 8 °С | Средняя скорость ветра, м/с за период со среднесуточной температурой менее 8 °С |
| --- | --- | --- | --- |
| -24 | 211 | -1,2 | 2,4 |

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию представлены в таблице 33.

Таблица  33

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий, ккал/(ч·м3·°С)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1.Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,391 | 0,356 | 0,320 | 0,309 | 0,289 | 0,274 | 0,259 | 0,249 |
| 2.Общественные, кроме перечисленных в стр. 3-6 | 0,419 | 0,378 | 0,359 | 0,319 | 0,309 | 0,294 | 0,279 | 0,267 |
| 3.Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,339 | 0,328 | 0,319 | 0,309 | 0,299 | 0,289 | 0,279 | 0,267 |
| 4.Дошкольные учреждения, хосписы | 0,448 | 0,448 | 0,448 | - | - | - | - | - |
| 5.Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,229 | 0,219 | 0,209 | 0,199 | 0,199 | - | - | - |
| 6.Административного назначения, офисы | 0,359 | 0,339 | 0,328 | 0,269 | 0,239 | 0,219 | 0,199 | 0,199 |

Расчётное удельное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию для перспективного жилищного фонда в зависимости от его этажности приведено в таблице 34. Расчёт выполнен на основании удельных показателей максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов из приложения «В» в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для зданий после 2015 года постройки.

Таблица  34

Расчетное удельное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию для перспективного жилищного фонда Юкковского сельского поселения

| № п/п | Тип здания | Удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, Вт/м2 | Расчётная удельная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию на 1м2, Гкал/ч | Расчётное удельное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1м2, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 76 | 0,065 | 0,1624 |
| 2 | 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 53 | 0,046 | 0,1149 |
| 3 | 4-6-этажные | 47 | 0,040 | 0,0999 |
| 4 | 7-10 этажные | 29 | 0,025 | 0,0625 |

Перечисленные выше удельные характеристики расхода тепловой энергии не включают в себя расход на горячее водоснабжение.

Потребность в тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения определялась в соответствии с СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация», исходя из нормативного расхода горячей воды в сутки одним жителем (работником, посетителем и т.д.) и периода потребления (ч/сут.) для каждой категории потребителей (табл. 35).

Таблица  35

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение в расчете на 1 потребителя, ккал/ч

| Водопотребители | Единица измерения | Продолжи-тельность водоразбора, ч | Среднесуточный расход горячей воды потребителем, л/сут | Средний часовой расход горячей воды потребителем, м3/ч | Расход тепловой энергии на приготовление горячей воды, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилые дома квартирного типа: |  |  |  |  |  |
| с водопроводом и канализацией, без ванн | 1 человек | 24 | - | - | - |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 1 человек | 24 | - | - | - |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 1 человек | 24 | - | - | - |
| с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 1 человек | 24 | 50 | 0,0021 | 174,58 |
| с сидячими ваннами, оборудованными душами | 1 человек | 24 | 65 | 0,0027 | 226,95 |
| с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами | 1 человек | 24 | 70 | 0,0029 | 244,41 |
| 2. Общежития: | 1 человек |  |  |  |  |
| с общими душевыми |  | 24 | 45 | 0,0019 | 157,12 |
| с душами при всех жилых комнатах |  | 24 | 50 | 0,0021 | 174,58 |
| с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания |  | 24 | 70 | 0,0029 | 244,41 |
| 3. Гостиницы, пансионаты и мотели | 1 человек |  |  |  |  |
| с общими ванными и душами |  | 24 | 60 | 0,0025 | 209,50 |
| с душами во всех отдельных номерах |  | 24 | 120 | 0,0050 | 418,99 |
| с ваннами в отдельных номерах, % общего числа номеров: |  |  |  |  |  |
| до 25 |  | 24 | 85 | 0,0035 | 296,79 |
| до 75 |  | 24 | 130 | 0,0054 | 453,91 |
| до 100 |  | 24 | 160 | 0,0067 | 558,66 |
| 4. Больницы: | 1 койка |  |  |  |  |
| с общими ванными и душевыми |  | 24 | 65 | 0,0027 | 226,95 |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам |  | 24 | 75 | 0,0031 | 261,87 |
| инфекционные |  | 24 | 95 | 0,0040 | 331,70 |
| 5. Санатории и дома отдыха | 1 место |  |  |  |  |
| с общими душевыми |  | 24 | 55 | 0,0023 | 192,04 |
| с душами при всех жилых комнатах |  | 24 | 65 | 0,0027 | 226,95 |
| с ваннами при всех жилых комнатах |  | 24 | 100 | 0,0042 | 349,16 |
| 6. Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 10 | 4,4 | 0,0004 | 36,87 |
| 7. Дошкольные образовательные организации с дневным пребыванием детей | 1 ребенок |  |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 10 | 10 | 0,0010 | 83,80 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |  | 10 | 21 | 0,0021 | 175,98 |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 24 | 20 | 0,0008 | 69,83 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |  | 24 | 25 | 0,0010 | 87,29 |
| 8. Прачечные: | 1 кг сухого белья |  |  |  |  |
| механизированные |  | - | 21,3 | - | - |
| немеханизированные |  | - | 12,8 | - | - |
| 9. Административные здания | 1 работающий | 8 | 4,5 | 0,0006 | 47,14 |
| 10. Образовательные организации, организации профессионального и высшего образования с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 преподаватель и 1 учащийся | 8 | 5 | 0,0006 | 52,37 |
| 11. Лаборатории общеобразовательных организаций и организаций профессиональных и высшего образования | 1 прибор в смену | 8 | 95 | 0,0119 | 995,11 |
| 12. Общеобразовательные организации: |  |  |  |  |  |
| с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 преподаватель и 1 учащийся | 8 | 5 | 0,0006 | 52,37 |
| то же, с продленным днем |  | 8 | 2,9 | 0,0004 | 30,38 |
| 13. Общеобразовательные организации-интернаты с помещениями: |  |  |  |  |  |
| учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 1 преподаватель и 1 учащийся | 24 | 2,7 | 0,0001 | 9,43 |
| спальными | 1 место | 24 | 30 | 0,0013 | 104,75 |
| 14. Аптеки: | 1 место |  |  |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения |  | 12 | 4 | 0,0003 | 27,93 |
| лаборатория приготовления лекарств |  | 12 | 47 | 0,0039 | 328,21 |
| 15. Предприятия общественного питания для приготовления пищи: | 1 условное блюдо, в т.ч. 2 л на мытье |  |  |  |  |
| реализуемой в обеденном зале |  | - | 3,4 | - | - |
| продаваемой на дом |  | - | 2,6 | - | - |
| 16. Магазины: |  |  |  |  |  |
| продовольственные | 1 работающий в смену (20 м2 торгового зала) | 8 | 55 | 0,0069 | 576,11 |
| промтоварные | 1 работающий в смену | 8 | 4 | 0,0005 | 41,90 |
| 17. Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 12 | 28 | 0,0023 | 195,53 |
| 18. Кинотеатры | 1 место | 4 | 1,3 | 0,0003 | 27,23 |
| 19. Клубы |  | 4 | 2,2 | 0,0006 | 46,09 |
| 20. Театры: |  |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 4 | 4 | 0,0010 | 83,80 |
| для артистов | 1 артист | 8 | 21 | 0,0026 | 219,97 |
| 21. Стадионы и спортзалы: |  |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 4 | 0,85 | 0,0002 | 17,81 |
| для физкультурников (с учетом приема душа) | 1 физкультурник | 11 | 25 | 0,0023 | 190,45 |
| для спортсменов | 1 спортсмен | 11 | 51 | 0,0046 | 388,52 |
| 22. Плавательные бассейны |  |  |  |  |  |
| пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки | 8 | - | - | - |
| для зрителей | 1 место | 6 | 0,85 | 0,0001 | 11,87 |
| для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен | 8 | 51 | 0,0064 | 534,21 |
| 23. Бани: | 1 посети-тель |  |  |  |  |
| для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе |  | 3 | 100 | 0,0333 | 2793,28 |
| то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе |  | 3 | 160 | 0,0533 | 4469,25 |
| душевая кабина |  | 3 | 200 | 0,0667 | 5586,56 |
| ванная кабина |  | 3 | 300 | 0,1000 | 8379,84 |
| 24. Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в сетку | - | 230 | - | - |
| 25. Цеха | 1 чел. в смену |  |  |  |  |
| с тепловыделениями св. 84 кДж на 1 м3/ч |  | 6 | 20,4 | 0,0034 | 284,91 |
| остальные цеха |  | 8 | 9,4 | 0,0012 | 98,46 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок на расчетный срок по Юкковскому сельскому поселению сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2040 г. 
с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техническим условиям и с учетом реализации мероприятий по энергосбережению на действующих объектах. Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) источниками теплоснабжения на территории Юкковского сельского поселения представлены в таблице 36.

Данные по тепловым нагрузкам по зданиям общественно-делового назначения приняты по Генеральному плану, при отсутствии – по экспертной оценке (на основании анализа нагрузок аналогичных существующих зданий, т.е. исходя из среднестатистического потребления тепла).

Объемы и приросты потерь и затрат теплоносителя определены в составе Главы 6 настоящей Схемы теплоснабжения.

Таблица  36

Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) источниками теплоснабжения на территории Юкковского сельского поселения, Гкал

| № п/п | Наименование | Ед. Изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Факт | Факт | Утв. | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
|  | Котельная № 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработано тепловой энергии | Гкал | 5 636,50 | 5 636,50 | 5 636,50 | 4 202,50 | 10 135,00 | 10 189,00 | 10 189,00 | 10 243,81 | 10 243,81 | 10 299,44 | 10 299,44 | 10 355,91 | 10 355,91 | 10 413,22 | 10 413,22 | 10 471,40 | 10 530,44 | 10 530,44 | 10 530,44 |
| 2 | Собственные нужды котельной | Гкал | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 142,50 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 2.1 | то же в % | % | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 3,39% | 2,71% | 2,70% | 2,70% | 2,68% | 2,68% | 2,67% | 2,67% | 2,66% | 2,66% | 2,64% | 2,64% | 2,63% | 2,61% | 2,61% | 2,61% |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 5 494,00 | 5 494,00 | 5 494,00 | 4 060,00 | 9 860,00 | 9 914,00 | 9 914,00 | 9 968,81 | 9 968,81 | 10 024,44 | 10 024,44 | 10 080,91 | 10 080,91 | 10 138,22 | 10 138,22 | 10 196,40 | 10 255,44 | 10 255,44 | 10 255,44 |
| 4 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5 494,00 | 5 494,00 | 5 494,00 | 4 060,00 | 9 860,00 | 9 914,00 | 9 914,00 | 9 968,81 | 9 968,81 | 10 024,44 | 10 024,44 | 10 080,91 | 10 080,91 | 10 138,22 | 10 138,22 | 10 196,40 | 10 255,44 | 10 255,44 | 10 255,44 |
| 6 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1 630,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 210,00 | 3 600,00 | 3 654,00 | 3 654,00 | 3 708,81 | 3 708,81 | 3 764,44 | 3 764,44 | 3 820,91 | 3 820,91 | 3 878,22 | 3 878,22 | 3 936,40 | 3 995,44 | 3 995,44 | 3 995,44 |
| 6.1 | то же в % | % | 29,67% | 29,67% | 29,67% | 5,17% | 36,51% | 36,86% | 36,86% | 37,20% | 37,20% | 37,55% | 37,55% | 37,90% | 37,90% | 38,25% | 38,25% | 38,61% | 38,96% | 38,96% | 38,96% |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, в том числе | Гкал | 3 864,00 | 3 864,00 | 3 864,00 | 3 860,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 | 6 260,00 |
|  | Котельная ООО "ЕТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработано тепловой энергии | Гкал | 8 904,75 | 8 904,75 | 8 904,75 | 8 904,75 | 8 904,75 | 8 917,92 | 8 917,92 | 8 917,92 | 8 931,35 | 8 931,35 | 8 931,35 | 8 945,05 | 8 945,05 | 8 959,02 | 8 959,02 | 8 959,02 | 8 973,27 | 8 973,27 | 8 973,27 |
| 2 | Собственные нужды котельной | Гкал | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 | 102,08 |
| 2.1 | то же в % | % | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 8 802,67 | 8 802,67 | 8 802,67 | 8 802,67 | 8 802,67 | 8 815,84 | 8 815,84 | 8 815,84 | 8 829,27 | 8 829,27 | 8 829,27 | 8 842,97 | 8 842,97 | 8 856,94 | 8 856,94 | 8 856,94 | 8 871,19 | 8 871,19 | 8 871,19 |
| 4 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 8 802,67 | 8 802,67 | 8 802,67 | 8 802,67 | 8 802,67 | 8 815,84 | 8 815,84 | 8 815,84 | 8 829,27 | 8 829,27 | 8 829,27 | 8 842,97 | 8 842,97 | 8 856,94 | 8 856,94 | 8 856,94 | 8 871,19 | 8 871,19 | 8 871,19 |
| 6 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 658,34 | 658,34 | 658,34 | 658,34 | 658,34 | 671,51 | 671,51 | 671,51 | 684,94 | 684,94 | 684,94 | 698,64 | 698,64 | 712,61 | 712,61 | 712,61 | 726,86 | 726,86 | 726,86 |
| 6.1 | то же в % | % | 7,48% | 7,48% | 7,48% | 7,48% | 7,48% | 7,62% | 7,62% | 7,62% | 7,76% | 7,76% | 7,76% | 7,90% | 7,90% | 8,05% | 8,05% | 8,05% | 8,19% | 8,19% | 8,19% |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, в том числе | Гкал | 8 144,33 | 8 144,33 | 8 144,33 | 8 144,33 | 8 144,33 | 8 144,33 | 8 144,33 | 8 144,33 | 8 144,33 | 8 144,33 | 8 144,33 | 8 144,33 | 8 144,33 | 8 144,33 | 8 144,33 | 8 144,33 | 8 144,33 | 8 144,33 | 8 144,33 |
|  | Итого Юкковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработано тепловой энергии | Гкал | 14 541,25 | 14 541,25 | 14 541,25 | 13 107,25 | 19 039,75 | 19 106,92 | 19 106,92 | 19 161,73 | 19 175,16 | 19 230,79 | 19 230,79 | 19 300,95 | 19 300,95 | 19 372,24 | 19 372,24 | 19 430,41 | 19 503,71 | 19 503,71 | 19 503,71 |
| 2 | Собственные нужды котельной | Гкал | 244,58 | 244,58 | 244,58 | 244,58 | 377,08 | 377,08 | 377,08 | 377,08 | 377,08 | 377,08 | 377,08 | 377,08 | 377,08 | 377,08 | 377,08 | 377,08 | 377,08 | 377,08 | 377,08 |
| 2.1 | то же в % | % | 1,68% | 1,68% | 1,68% | 1,87% | 1,98% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,96% | 1,96% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,94% | 1,93% | 1,93% | 1,93% |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 14 296,67 | 14 296,67 | 14 296,67 | 12 862,67 | 18 662,67 | 18 729,84 | 18 729,84 | 18 784,65 | 18 798,08 | 18 853,71 | 18 853,71 | 18 923,87 | 18 923,87 | 18 995,16 | 18 995,16 | 19 053,33 | 19 126,63 | 19 126,63 | 19 126,63 |
| 4 | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 14 296,67 | 14 296,67 | 14 296,67 | 12 862,67 | 18 662,67 | 18 729,84 | 18 729,84 | 18 784,65 | 18 798,08 | 18 853,71 | 18 853,71 | 18 923,87 | 18 923,87 | 18 995,16 | 18 995,16 | 19 053,33 | 19 126,63 | 19 126,63 | 19 126,63 |
| 6 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2 288,34 | 2 288,34 | 2 288,34 | 868,34 | 4 258,34 | 4 325,51 | 4 325,51 | 4 380,32 | 4 393,75 | 4 449,38 | 4 449,38 | 4 519,54 | 4 519,54 | 4 590,83 | 4 590,83 | 4 649,00 | 4 722,30 | 4 722,30 | 4 722,30 |
| 6.1 | то же в % | % | 16,01% | 16,01% | 16,01% | 6,75% | 22,82% | 23,09% | 23,09% | 23,32% | 23,37% | 23,60% | 23,60% | 23,88% | 23,88% | 24,17% | 24,17% | 24,40% | 24,69% | 24,69% | 24,69% |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, в том числе | Гкал | 12 008,33 | 12 008,33 | 12 008,33 | 12 004,33 | 14 404,33 | 14 404,33 | 14 404,33 | 14 404,33 | 14 404,33 | 14 404,33 | 14 404,33 | 14 404,33 | 14 404,33 | 14 404,33 | 14 404,33 | 14 404,33 | 14 404,33 | 14 404,33 | 14 404,33 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Теплоснабжение потребителей индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к котельным – децентрализованное от индивидуальных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается децентрализованное, от автономных теплоисточников, работающих на природном газе, жидком и твердом топливе.

Описание развития зон индивидуальной жилищной застройки представлено в разделе 
2.2 настоящей Схемы теплоснабжения.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой энергии предприятий. Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование на расчетный срок не предусматривается.

Описание развития зон производственной застройки представлено в разделе 
2.2 настоящей Схемы теплоснабжения.

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы теплоснабжения 
Юкковского сельского поселения произошли изменения в части прогноза численности населения и прироста строительных фондов, а также в части прогноза приростов тепловой энергии.

- Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

  - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Zulu Thermo 2021 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, а также выполнять теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Графическое отображение электронной модели представлено на рисунке 10.

Рисунок 10. Графическое представление электронной модели

  - Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся элементы: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Информация по вышеперечисленным объектам системы теплоснабжения представлена в Главе 1. Каждый элемент имеет паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик имеются необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, также и справочные характеристики. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик потребителей, узлов и участков тепловой сети.

  - Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В паспортизацию объектов тепловой сети так же включена привязка к административным районам муниципального образования, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

  - Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения. В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

  - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

  - Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии, по источникам в модели тепловых сетей организован по принципу привязки источника теплоснабжения к конкретному населенному пункту. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку. Балансы тепловой энергии по источникам и по территориальному признаку приведены в Главе 4.

  - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

  - Расчет показателей надежности теплоснабжения

Результаты расчета существующих показателей надежности представлены в Главе 1, перспективных в Главе 11.

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применяются для различных целей и задач гидравлического моделирования, но их основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов. Измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов. Соответственно групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) позволяют разработать приближенную к реальности модель схемы теплоснабжения муниципального образования.

  - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики отображают графики давлений в тепловой сети рассчитанные в двух ситуациях:

- существующий гидравлический режим;

- перспективный гидравлический режим.

Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей Юкковского сельского поселения  и является удобным средством анализа.

Пьезометрический график является наглядной иллюстрацией результатов теплогидравлического расчета.

На пьезометрических графиках отражены:

- линия напора в подающем трубопроводе;

- линия напора в обратном трубопроводе;

- линия потерь напора на шайбе;

- линия поверхности земли;

- высота зданий;

- линия статического напора;

- линия вскипания.

Линия напора в подающем трубопроводе обозначена красным цветом. Линия напора в обратном трубопроводе обозначена синим цветом. Они показывают разницу напоров в подающем и обратном трубопроводах в каждой конкретной точке тепловой сети. Одним из основных требований является обеспечение требуемого значения располагаемого напора на вводе потребителя, то есть величина располагаемого напора должна иметь положительное значение.

Линия поверхности земли показывает изменение рельефа местности от начальной до конечной точки пьезометрического графика, на которой обозначена вертикальная линия, соответствующая высоте здания.

Линия статического напора обозначена пунктирным голубым цветом и строится относительно самого высокого здания системы теплоснабжения каждого конкретного источника. Она показывает состояние системы при отсутствии циркуляции (отключении сетевых насосов). Линия статического напора может располагаться как ниже, так и выше линии напора на обратном трубопроводе.

Линия вскипания обозначена оранжевым цветом и должна находиться ниже линии напора в подающем трубопроводе.

В случае, когда линия напора на обратном трубопроводе находится ниже высоты здания потребителя, то происходит незаполняемость системы теплопотребления, которая приводит к прекращению циркуляции теплоносителя.

Для разрешения данной ситуации рекомендуем устанавливать шайбу на обратном трубопроводе. В случае, когда линия напора на обратном трубопроводе находится выше высоты здания потребителя – устанавливаем шайбу на подающем трубопроводе. Потеря напора на дроссельной диафрагме (далее – шайба) представляет собой вертикальную линию подающего или обратного трубопроводов в зависимости от ее места расположения. Шайба устанавливается для снижения величины располагаемого напора до требуемого значения, при располагаемом напоре соответствующему нормативному показателю шайба не устанавливается.

Когда значение напора в обратном трубопроводе выше геодезической отметки на 60 м, то необходимо предусмотреть установку насосного оборудования на обратном трубопроводе или изменить зависимую схему присоединения на независимую. Давление в подающем трубопроводе не должно превышать допустимые значения на источнике тепловой сети и абонентских установках, которые зависят от характеристик оборудования и применяемого сортамента труб (в большинстве случаев составляет 16-25 кгс/см2). Минимальное значение давления в подающем и обратном трубопроводах принимают 0,5 кгс/см2.

Данные дросселирующие устройства определены по результатам гидравлического расчета системы теплоснабжения.

Расчет рекомендуемых дросселирующих устройств является предварительным. Рекомендуемые дросселирующие устройства подлежат корректировке после проведения испытаний на гидравлические потери и определения фактического потребления тепловой энергии потребителей.

При установке рекомендуемых дросселирующих устройств необходимо начинать установку на потребителе, ближайшем к котельной, постепенно переходя до конечных потребителей. Рекомендуемые дросселирующие устройства устанавливаются на едином подающем или обратном трубопроводе.

Перед установкой рекомендуемых дросселирующих устройств необходимо убрать имеющиеся шайбы на внутренних системах отопления.

Рекомендуется следить за исправностью манометров и термометров в тепловых пунктах потребителей.

Построению собственно пьезометрического графика предшествует выбор искомого пути. Для этой цели на схеме тепловой сети отмечаются не менее двух узлов, через которые должен пройти выбранный путь. В общем случае с учетом закольцованности тепловых сетей может существовать более одного пути, соединяющего заданные точки. В этом случае для однозначного определения результата можно указать промежуточные точки, либо изменить критерий поиска пути (это может быть минимизация количества участков, минимизация гидравлического сопротивления либо минимизация суммарной длины, поиск по линиям подающей или обратной магистрали). Путь строится программой автоматически с учетом состояния запорной арматуры в узлах коммутации (тепловых камерах), найденный путь «подсвечивается» на экране цветом выделения.

- Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения, с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности котельных Юкковского сельского поселения приведены в таблице 37.

Балансы существующей на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии Юкковского сельского поселения, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки системы теплоснабжения, представлены в таблице 37.

В соответствии с п. 4.12 в СП 89.13330.2016 «СП. Котельные установки» расчетную тепловую мощность котельной определяют, как сумму максимальных часовых нагрузок тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних часовых нагрузок тепловой энергии на горячее водоснабжение и нагрузок тепловой энергии на технологические цели. При определении расчетной мощности котельной следует учитывать также нагрузки тепловой энергии на собственные нужды котельной, потери в котельной и в тепловых сетях системы теплоснабжения.

Балансы сформированы на основании фактических данных по тепловой мощности и нагрузке за базовый период 2024 г. в разбивке по источникам тепловой энергии.

В соответствии с п. 4.16 в СП 89.13330.2016 «СП. Котельные установки»:

Число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

- расчетную мощность котельной согласно п. 4.12 СП 89.13330.2016 «СП. Котельные установки»;

- стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом: минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха) - на технологическое теплопотребление и системы вентиляции; режимом наиболее холодного месяца - на отопление и горячее водоснабжение.

В котельных следует предусматривать установку не менее двух котлов, в производственных котельных допускается установка одного котла. Число котлов, устанавливаемых в котельных, и их производительность, следует определять по расчетной максимальной и минимальной мощности на основании технико-экономических расчетов.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах сформированы с учетом мощности действующих и перспективных источников тепловой энергии.

Затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

Отопление отдельных общественных и торговых зданий, удаленных от теплоисточников, рекомендуется предусмотреть от собственных котельных, либо электрических потолочных теплоизлучателей, управляемых термостатами. Удельный расход электроэнергии для этого вида обогревателей 100-150 Вт/м2.

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет выполнен в программном комплексе Zulu 2021. Анализ результатов расчета показывает, что существующие сети обеспечивают тепловой энергией потребителей в необходимых параметрах.

Результаты поверочного гидравлического расчёта по текущему гидравлическому режиму сетей теплоснабжения приведены в разделе 1.3.8 настоящей Схемы теплоснабжения.

На перспективу до 2040 года существенного прироста тепловых нагрузок не ожидается.

Гидравлический расчет выполнен с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей. Расчет выполнен для каждого источника тепловой энергии в течение всего рассматриваемого расчетного срока. При этом оптимальный гидравлический режим может быть обеспечен при условии наладки тепловой сети. Гидравлический режим представлен в электронной модели системы теплоснабжения.

Для определения пропускной способности тепловых сетей от существующих источников тепловой энергии с помощью электронной модели проведены многовариантные гидравлические расчеты как при существующих на базовый 2024 год присоединенных тепловых нагрузках, так и при перспективных тепловых нагрузках на 2040 год.

Проведённый анализ показал, что на прогнозный период у тепловых сетей сохранится резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией новых потребителей в полном объеме.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На момент актуализации Схемы теплоснабжения Юкковского сельского поселения обе котельные обладают небольшим резервом мощности для обеспечения требуемого отпуска тепловой энергии существующим потребителям.

Действующими документами территориального планирования Юкковского сельского поселения предусматривается строительство перспективной многоэтажной застройки в д. Лупполово. Подключение данных объектов предусмотрено к существующей системе теплоснабжения котельной № 48 д. Лупполово, ул. Зеленая, 12.

При подключении перспективной тепловой нагрузки к СЦТ котельной № 48 д. Лупполово существующего резерва тепловой мощности недостаточно для покрытия планируемой нагрузки. Для покрытия перспективной нагрузки д. Лупполово предусмотрена реконструкция существующей котельной № 48 с увеличением тепловой мощности на 1 этапе реализации Схемы теплоснабжения.

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы теплоснабжения 
Юкковского сельского поселения произошли изменения в части присоединенной нагрузки, прогноза приростов тепловой энергии.

Таблица  37

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Котельная № 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в том числе: | # Гкал/ч | # 3,440 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 |
| # Ограничения установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # Гкал/ч | # 3,440 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 | # 6,880 |
| # Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 | # 0,007 |
| # То же в % | # % | # 0,20 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 | # 0,10 |
| # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 3,433 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 | # 6,873 |
| # Потери в тепловых сетях в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,056 | # 0,112 | # 0,114 | # 0,114 | # 0,116 | # 0,116 | # 0,118 | # 0,118 | # 0,119 | # 0,119 | # 0,121 | # 0,121 | # 0,123 | # 0,125 | # 0,125 | # 0,125 |
| # То же, в % | # % | # 1,64 | # 1,64 | # 1,66 | # 1,66 | # 1,69 | # 1,69 | # 1,71 | # 1,71 | # 1,74 | # 1,74 | # 1,76 | # 1,76 | # 1,79 | # 1,82 | # 1,82 | # 1,82 |
| # Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | # Гкал/ч | # 3,402 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 |
| # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | # Гкал/ч | # 3,402 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 | # 5,652 |
| # отопление | # Гкал/ч | # 2,173 | # 3,748 | # 3,748 | # 3,748 | # 3,748 | # 3,748 | # 3,748 | # 3,748 | # 3,748 | # 3,748 | # 3,748 | # 3,748 | # 3,748 | # 3,748 | # 3,748 | # 3,748 |
| # вентиляция | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # горячее водоснабжение | # Гкал/ч | # 1,229 | # 1,904 | # 1,904 | # 1,904 | # 1,904 | # 1,904 | # 1,904 | # 1,904 | # 1,904 | # 1,904 | # 1,904 | # 1,904 | # 1,904 | # 1,904 | # 1,904 | # 1,904 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | # Гкал/ч | # -0,025 | # 1,109 | # 1,107 | # 1,107 | # 1,105 | # 1,105 | # 1,103 | # 1,103 | # 1,102 | # 1,102 | # 1,100 | # 1,100 | # 1,098 | # 1,096 | # 1,096 | # 1,096 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | # Гкал/ч | # -0,025 | # 1,109 | # 1,107 | # 1,107 | # 1,105 | # 1,105 | # 1,103 | # 1,103 | # 1,102 | # 1,102 | # 1,100 | # 1,100 | # 1,098 | # 1,096 | # 1,096 | # 1,096 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | # % | # -0,73 | # 16,11 | # 16,09 | # 16,09 | # 16,06 | # 16,06 | # 16,04 | # 16,04 | # 16,01 | # 16,01 | # 15,99 | # 15,99 | # 15,96 | # 15,93 | # 15,93 | # 15,93 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | # Гкал/ч | # 1,713 | # 5,153 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 |
| # Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # Гкал/ч | # 1,713 | # 5,153 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 | # 3,433 |
| # Зона действия источника тепловой мощности, га | # Га | # 8 | # 8 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 |
| # Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | # Гкал/ч/Га | # 2,35 | # 1,42 | # 2,30 | # 2,30 | # 2,30 | # 2,30 | # 2,30 | # 2,30 | # 2,30 | # 2,30 | # 2,30 | # 2,30 | # 2,30 | # 2,30 | # 2,30 | # 2,30 |
| # Котельная ООО "ЕТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в том числе: | # Гкал/ч | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 |
| # Ограничения установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # Гкал/ч | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 | # 5,250 |
| # Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,010 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,011 | # 0,012 | # 0,012 | # 0,013 | # 0,013 | # 0,013 | # 0,013 | # 0,014 | # 0,014 | # 0,014 | # 0,014 | # 0,014 |
| # То же в % | # % | # 0,18 | # 0,20 | # 0,20 | # 0,20 | # 0,21 | # 0,23 | # 0,23 | # 0,24 | # 0,24 | # 0,24 | # 0,24 | # 0,26 | # 0,26 | # 0,26 | # 0,26 | # 0,26 |
| # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 5,240 | # 5,239 | # 5,239 | # 5,239 | # 5,239 | # 5,238 | # 5,238 | # 5,237 | # 5,237 | # 5,237 | # 5,237 | # 5,236 | # 5,236 | # 5,236 | # 5,236 | # 5,236 |
| # Потери в тепловых сетях в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,076 | # 0,076 | # 0,078 | # 0,078 | # 0,078 | # 0,079 | # 0,079 | # 0,079 | # 0,081 | # 0,081 | # 0,082 | # 0,082 | # 0,082 | # 0,084 | # 0,084 | # 0,084 |
| # То же, в % | # % | # 1,45 | # 1,45 | # 1,48 | # 1,48 | # 1,48 | # 1,51 | # 1,51 | # 1,51 | # 1,54 | # 1,54 | # 1,57 | # 1,57 | # 1,57 | # 1,61 | # 1,61 | # 1,61 |
| # Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | # Гкал/ч | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 |
| # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | # Гкал/ч | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 | # 3,585 |
| # отопление | # Гкал/ч | # 1,898 | # 1,898 | # 1,898 | # 1,898 | # 1,898 | # 1,898 | # 1,898 | # 1,898 | # 1,898 | # 1,898 | # 1,898 | # 1,898 | # 1,898 | # 1,898 | # 1,898 | # 1,898 |
| # вентиляция | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # горячее водоснабжение | # Гкал/ч | # 1,687 | # 1,687 | # 1,687 | # 1,687 | # 1,687 | # 1,687 | # 1,687 | # 1,687 | # 1,687 | # 1,687 | # 1,687 | # 1,687 | # 1,687 | # 1,687 | # 1,687 | # 1,687 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | # Гкал/ч | # 1,579 | # 1,578 | # 1,577 | # 1,577 | # 1,576 | # 1,574 | # 1,574 | # 1,573 | # 1,571 | # 1,571 | # 1,570 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,567 | # 1,567 | # 1,567 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | # Гкал/ч | # 1,579 | # 1,578 | # 1,577 | # 1,577 | # 1,576 | # 1,574 | # 1,574 | # 1,573 | # 1,571 | # 1,571 | # 1,570 | # 1,569 | # 1,569 | # 1,567 | # 1,567 | # 1,567 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | # % | # 30,08 | # 30,06 | # 30,03 | # 30,03 | # 30,03 | # 29,98 | # 29,97 | # 29,96 | # 29,93 | # 29,93 | # 29,90 | # 29,88 | # 29,88 | # 29,85 | # 29,85 | # 29,85 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | # Гкал/ч | # 3,563 | # 3,562 | # 3,562 | # 3,562 | # 3,562 | # 3,561 | # 3,561 | # 3,560 | # 3,560 | # 3,560 | # 3,560 | # 3,559 | # 3,559 | # 3,559 | # 3,559 | # 3,559 |
| # Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # Гкал/ч | # 3,563 | # 3,562 | # 3,562 | # 3,562 | # 3,562 | # 3,561 | # 3,561 | # 3,560 | # 3,560 | # 3,560 | # 3,560 | # 3,559 | # 3,559 | # 3,559 | # 3,559 | # 3,559 |
| # Зона действия источника тепловой мощности, га | # Га | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 | # 13 |
| # Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | # Гкал/ч/Га | # 3,63 | # 3,63 | # 3,63 | # 3,63 | # 3,63 | # 3,63 | # 3,63 | # 3,63 | # 3,63 | # 3,63 | # 3,63 | # 3,63 | # 3,63 | # 3,63 | # 3,63 | # 3,63 |
| # Итого Юкковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в том числе: | # Гкал/ч | # 8,690 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 |
| # Ограничения установленной тепловой мощности | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # Гкал/ч | # 8,690 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 | # 12,130 |
| # Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,017 | # 0,018 | # 0,018 | # 0,018 | # 0,018 | # 0,019 | # 0,019 | # 0,020 | # 0,020 | # 0,020 | # 0,020 | # 0,021 | # 0,021 | # 0,021 | # 0,021 | # 0,021 |
| # То же в % | # % | # 0,19 | # 0,14 | # 0,15 | # 0,15 | # 0,15 | # 0,16 | # 0,16 | # 0,16 | # 0,16 | # 0,16 | # 0,16 | # 0,17 | # 0,17 | # 0,17 | # 0,17 | # 0,17 |
| # Тепловая мощность нетто | # Гкал/ч | # 8,673 | # 12,112 | # 12,112 | # 12,112 | # 12,112 | # 12,111 | # 12,111 | # 12,110 | # 12,110 | # 12,110 | # 12,110 | # 12,109 | # 12,109 | # 12,109 | # 12,109 | # 12,109 |
| # Потери в тепловых сетях в горячей воде | # Гкал/ч | # 0,132 | # 0,189 | # 0,192 | # 0,192 | # 0,194 | # 0,195 | # 0,197 | # 0,197 | # 0,200 | # 0,200 | # 0,204 | # 0,204 | # 0,205 | # 0,209 | # 0,209 | # 0,209 |
| # То же, в % | # % | # 1,53 | # 1,56 | # 1,58 | # 1,58 | # 1,60 | # 1,61 | # 1,62 | # 1,63 | # 1,65 | # 1,65 | # 1,68 | # 1,68 | # 1,70 | # 1,72 | # 1,72 | # 1,72 |
| # Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | # Гкал/ч | # 6,987 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 |
| # Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | # Гкал/ч | # 6,987 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 |
| # отопление | # Гкал/ч | # 4,071 | # 5,646 | # 5,646 | # 5,646 | # 5,646 | # 5,646 | # 5,646 | # 5,646 | # 5,646 | # 5,646 | # 5,646 | # 5,646 | # 5,646 | # 5,646 | # 5,646 | # 5,646 |
| # вентиляция | # Гкал/ч | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # горячее водоснабжение | # Гкал/ч | # 2,916 | # 3,591 | # 3,591 | # 3,591 | # 3,591 | # 3,591 | # 3,591 | # 3,591 | # 3,591 | # 3,591 | # 3,591 | # 3,591 | # 3,591 | # 3,591 | # 3,591 | # 3,591 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | # Гкал/ч | # 1,554 | # 2,687 | # 2,683 | # 2,683 | # 2,681 | # 2,679 | # 2,677 | # 2,676 | # 2,673 | # 2,673 | # 2,670 | # 2,668 | # 2,667 | # 2,663 | # 2,663 | # 2,663 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | # Гкал/ч | # 1,554 | # 2,687 | # 2,683 | # 2,683 | # 2,681 | # 2,679 | # 2,677 | # 2,676 | # 2,673 | # 2,673 | # 2,670 | # 2,668 | # 2,667 | # 2,663 | # 2,663 | # 2,663 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | # % | # 17,88 | # 22,15 | # 22,12 | # 22,12 | # 22,11 | # 22,08 | # 22,07 | # 22,06 | # 22,04 | # 22,04 | # 22,01 | # 22,00 | # 21,98 | # 21,95 | # 21,95 | # 21,95 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | # Гкал/ч | # 6,953 | # 10,392 | # 10,392 | # 10,392 | # 10,392 | # 10,391 | # 10,391 | # 10,390 | # 10,390 | # 10,390 | # 10,390 | # 10,389 | # 10,389 | # 10,389 | # 10,389 | # 10,389 |
| # Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # Гкал/ч | # 6,953 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 | # 9,237 |
| # Зона действия источника тепловой мощности, га | # Га | # 21,0 | # 21,0 | # 26,0 | # 26,0 | # 26,0 | # 26,0 | # 26,0 | # 26,0 | # 26,0 | # 26,0 | # 26,0 | # 26,0 | # 26,0 | # 26,0 | # 26,0 | # 26,0 |
| # Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | # Гкал/ч/Га | # 3,01 | # 2,27 | # 2,81 | # 2,81 | # 2,81 | # 2,81 | # 2,81 | # 2,81 | # 2,81 | # 2,81 | # 2,81 | # 2,81 | # 2,81 | # 2,81 | # 2,81 | # 2,81 |

# Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

В соответствии с п. 101 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, 
утв. приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 мастер-план схемы теплоснабжения должен разрабатываться с учетом:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2556;

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения, являются:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность с планами и программами развития муниципального образования.

Актуализированные варианты развития системы теплоснабжения послужили основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Согласно Генеральному плану Юкковского сельского поселения, проектируемый тип жилой застройки – индивидуальными жилыми домами.

Развитие населенных пунктов предусмотрено с учетом размещения в них планируемых объектов регионального значения, объектов местного значения, а также определения зон нового жилищного строительства. В связи с отсутствием активного градостроительного развития территории на расчетный срок также предусмотрено преимущественно индивидуальное жилищное строительство в границах сложившихся жилых зон, в том числе за счет реконструкции существующего жилищного фонда, а также в зонах нового жилищного строительства в д. Извара в соответствии с решением ранее утвержденного генерального плана.

В Юкковском сельском поселении на расчетный срок до 2040 г. предусмотрено сохранение существующей системы теплоснабжения.

Теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты по видам обеспечения отопление, вентиляция, горячее водоснабжение.

Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения в составе настоящей Схемы рассматриваются следующие варианты ее развития.

Первый вариант.

По первому варианту развития систем теплоснабжения Юкковского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция котельной № 48, д. Лупполово с увеличением тепловой мощности;

- перевод открытой системы теплоснабжения котельных № 48 д. Лупполово и ООО «ЕТК» д. Юкки на закрытую;

- строительство тепловых сетей в планируемой зоне застройки д. Лупполово;

- реконструкция тепловых сетей от котельной № 48 д. Лупполово для обеспечения надежности теплоснабжения.

Второй вариант.

По второму варианту развития систем теплоснабжения Юкковского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство тепловых сетей в планируемой зоне застройки д. Лупполово;

- перевод открытой системы теплоснабжения котельных № 48 д. Лупполово и ООО «ЕТК» д. Юкки на закрытую;

- реконструкция тепловых сетей от котельной № 48 д. Лупполово для обеспечения надежности теплоснабжения.

Реконструкции источников теплоснабжения Юкковского сельского поселения не предусматривается.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Конкурентоспособным вариантам предъявляются следующие требования:

− все варианты, выбираемые для сравнения, должны отвечать обязательным требованиям и, кроме того, обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов,

− для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат по каждому предложенному варианту (табл. 38).

Таблица  38

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Юкковского сельского поселения

| Параметры мастер-плана | Описание вариантов развития систем теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вариант № 1 | Вариант № 2 |
| Описание перспективного варианта в части развития производства тепловой энергии (источники теплоснабжения) | Реконструкция котельной № 48 д. Лупполово (увеличение мощности), | - |
| Описание перспективного варианта в части развития передачи тепловой энергии (тепловые сети) | Строительство сетей теплоснабжения д. Лупполово для обеспечения перспективной нагрузки | Строительство сетей теплоснабжения д. Лупполово для обеспечения перспективной нагрузки |
|  | Реконструкция тепловых сетей д. Лупполово для обеспечения надежности теплоснабжения | Реконструкция тепловых сетей д. Лупполово для обеспечения надежности теплоснабжения |
| Источник теплоснабжения - установленная мощность на расчетный срок, Гкал/ч | Котельная № 48 – 6,880 Гкал/ч | Котельная № 48 – 3,440 Гкал/ч |
| Подключенная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч | Котельная № 48 – 5,652 Гкал/ч | Котельная № 48 – 5,652 Гкал/ч |
| Резерв мощности на расчетный срок, % | Котельная № 48 – +15,93 % | Котельная № 48 – -68,00 % |
| Стоимость реализации мероприятий, по которым предусмотрены различные варианты реализации, млн руб. (с НДС) | 162,994 | 85,415 |

Реализация мероприятий по 1 варианту требует большего финансирования по сравнению со 2 вариантом в связи с реализацией мероприятий по реконструкции котельной № 48, 
д. Лупполово Юкковского сельского поселения.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Согласно п. 8 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения является:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

Для обоснования выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения в расчет принят объем финансирования мероприятий, по которым предусмотрены различные варианты реализации. Оценка финансовых потребностей выполнена в ценах 2025 г., с учетом индексов-дефляторов.

Тепловой мощности котельной № 48, д. Лупполово не хватает для покрытия перспективной нагрузки потребителей. С целью повышения мощности и безопасности котельной, увеличения эффективности работы предусмотрено мероприятие по реконструкции котельной № 48 по первому варианту перспективного развития систем теплоснабжения.

В ходе реализации первого варианта по развитию системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения планируются инвестиции в размере 162,994 млн руб., в ходе реализации второго варианта – 85,415 млн руб. В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения потребность произведенной тепловой энергии останется без существенных изменений, а капитальные вложения первого варианта существенно выше, чем во втором варианте. Однако проведенная оценка тарифных последствий для потребителей показала, что в ходе реализации первого варианта по развитию систем теплоснабжения тариф для потребителей ниже, чем во втором варианте.

На основании проведенного анализа, обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей; обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии; соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; а также минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе возможно только при первом варианте развития системы теплоснабжения. Следовательно, приоритетным будет первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения.

### Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В мастер-план развития систем теплоснабжения Юкковского сельского поселения внесены следующие изменения:

- уточнены перспективные нагрузки на расчетный срок для каждого теплоисточника по отдельности;

- уточнен перечень мероприятий для развития систем теплоснабжения;

- уточнен объем финансовых потребностей на выполнение мероприятий по развитию систем теплоснабжения

- выполнен расчет тарифных последствий.

# Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

  - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения – также расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по отопительно-вентиляционной нагрузке с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принимался в соответствии со СП 124.13330.2012:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме принята равной сумме часового расхода воды на заполнение наибольшего диаметра секционного участка тепловой сети (по табл. 3 СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») и часовой подпитки тепловой сети.

Внутренние объемы системы теплоснабжения определены расчетным путем по удельным объемам воды в радиаторах чугунных высотой 500 мм и калориферах отопительно-вентиляционных, по присоединенной расчетной отопительно-вентиляционной нагрузке, по «Методическим указаниям по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» (СО 153-34.20.523(4)-2003 Москва 2003).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.

В соответствии с п. 6.17 СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах в зоне действия источников тепловой энергии отражены в таблице 39.

Таблица  39

Баланс производительности водоподготовительных установок в системе теплоснабжения Юкковского сельского поселения

| Параметр | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,063 | 4,535 | 4,535 | 4,535 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 2,235 | 3,462 | 3,462 | 3,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,258 | 4,675 | 4,675 | 4,675 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -2,897 | -5,597 | -5,597 | -5,597 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 | 84,12 |
| Котельная ООО "ЕТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Срок службы | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 8,066 | 8,066 | 8,066 | 8,066 | 14,815 | 14,815 | 14,815 | 14,815 | 14,815 | 14,815 | 14,815 | 14,815 | 14,815 | 14,815 | 14,815 | 14,815 |
| Доля резерва | % | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 53,78 | 98,77 | 98,77 | 98,77 | 98,77 | 98,77 | 98,77 | 98,77 | 98,77 | 98,77 | 98,77 | 98,77 | 98,77 |
| Итого Юкковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 5,302 | 6,529 | 6,529 | 6,529 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,298 | 8,714 | 8,714 | 8,714 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,098 | 10,871 | 10,871 | 10,871 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 |
| Доля резерва | % | 69,53 | 62,47 | 62,47 | 62,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Расход сетевой воды на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 40.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на котельных Юкковского сельского поселения не предусмотрены.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с п. 6.22 СП 89.13330.2016 СП Котельные установки для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем ГВС, присоединённых через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями.

Нормативные и фактические (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовые расходы подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии Юкковского сельского поселения представлены в таблице 40.

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения представлен в таблице 40.

### Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы Юкковского сельского поселения произошли изменения в части объемов сетей и систем потребления.

### Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Данные по фактическим потерям теплоносителя в тепловых сетях от котельных Юкковского сельского поселения не предоставлены.

Расчетные потери теплоносителя в тепловых сетях от котельных Юкковского сельского поселения представлены в таблице 40.

Таблица  40

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения (расчетный) системы теплоснабжения

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м3 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Котельная ООО "ЕТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м3 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Итого Юкковское сельское поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м3 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м3 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м3 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м3 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |

# Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках Схемы теплоснабжения посёлка учтены:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен Приложении 1 к Схеме теплоснабжения.

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации,  утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области.

Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения.

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

При создании в округе единой теплоснабжающей организации (ЕТО), определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы теплоснабжения и нормативов.

Условия для организации поквартирного теплоснабжения малоэтажных МКД.

Согласно п. 64 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115, в перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, а также на иных видах топлива, не отвечающие следующим требованиям:

− наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

−наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

− температура теплоносителя - до 95 °С;

− давление теплоносителя - до 1 МПа;

− если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения.

В соответствии с СП 41-108-2004 устанавливается ряд требований, в том числе:

− Забор воздуха для горения должен производиться непосредственно снаружи здания воздуховодами. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.

− Объем помещения для установки теплогенератора должен быть не менее 15 м3.

− Наличие у котла закрытой (герметичной) камеры сгорания;

− Наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления.

Отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения. Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.04.2024 № 240/пр «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли. Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

То есть, для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме.

Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное отключение от централизованного теплоснабжения. Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлического режима, неправильному распределению тепла, перегреву или недогреву помещений, и, в конечном итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг. Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома, к значительному увеличению расхода газа, на что существующие газовые трубы (их сечение) не рассчитаны. Кроме этого, при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей, что ущемляет их права).

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СП 54.13330.2022 «СП. Здания жилые многоквартирные», п.7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. Допускается перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при полной проектной реконструкции инженерных систем дома, а именно:

− общей системы теплоснабжения дома;

− общей системы газоснабжения дома, в т.ч. внутридомового газового оборудования, газового ввода;

− системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты за тепловые потери системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды.

Учитывая вышеизложенные факты отказ от централизованного теплоснабжения и переход на поквартирное теплоснабжение, возможен и целесообразен только для многоквартирного дома в целом. Органами местного самоуправления издается постановление о переводе всех квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение при одновременном соблюдении трёх условий:

− наличие решения о переводе всех квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение принятого жителями МКД на общедомовом собрании;

− мероприятие о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение должно быть предусмотрено в утверждённой схеме теплоснабжения;

− наличие технической возможности реализации решения о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение.

Организация поквартирного отопления на территории Юкковского сельского поселения в рамках реализации Схемы теплоснабжения не планируется.

Условия для организации теплоснабжения МКД от общедомового газового теплогенератора.

В соответствии с пунктом 3.4 свода правил «СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения»:

−Не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания.

−Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных.

−Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с

температурой воды до 115 °С. При этом тепловая мощность котельной не должна быть более 
3,0 МВт. Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали.

−Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями (стена здания, к которому пристраивается крышная котельная, не может служить стеной котельной).

Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов.

Перевод индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов (таун-хаусов) с централизованного теплоснабжения на индивидуальное (автономное) теплоснабжение возможен без существенных нормативно-правовых ограничений. Технические ограничения, связанные с недостаточной пропускной способностью электрических сетей, в случае перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием электричества (электрокотёл, ПЛЭН, греющий кабель).

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Юкковского сельского поселения отсутствуют.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период) в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Юкковского сельского поселения отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения», 
утв. приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения», предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, рекомендуется разрабатывать при условии, что проектируемая установленная электрическая мощность турбоагрегатов составляет 25 МВт и более. При проектируемой установленной электрической мощности турбоагрегатов менее 25 МВт предложения по реконструкции разрабатываются в случае отказа подключения потребителей к электрическим сетям.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Юкковского сельского поселения отсутствуют.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

При определённых условиях в качестве основного (рабочего) источника электроснабжения на котельных рекомендуется использовать газотурбинный генератор (ГТГ) или газопоршневой генератор (ГПГ) с утилизацией тепловой энергии, а в качестве резервного источника электроэнергии использовать внешнюю энергосистему. Для повышения энергоэффективности работы генератора (утилизации тепловой энергии сопутствующей процессу выработке электрической энергии) рекомендуется контур охлаждения генератора подключить к обратному трубопроводу системы теплоснабжения.

Такое техническое решение рекомендуется реализовывать в котельных, для которых одновременно соблюдаются следующие условия:

−строительство новой котельной или реконструкция существующей котельной;

−в котельной в качестве основного топлива используется или будет использоваться природный газ;

−средняя потребляемая электрическая мощность оборудования котельной в отопительный период не ниже 100 кВт.

Преимущества ГТГ по сравнению с ГПГ генераторами:

−более высокий электрический КПД при полной загрузке (достигает 50%);

−существенно ниже цена.

−значительно ниже удельный расход масла (в несколько раз);

−значительно ниже уровень шума;

−значительно меньше габаритные размеры и вес;

−выше надёжность;

−значительно выше срок службы (в два-три раза);

Недостатки ГТГ по сравнению с ГПГ генераторами: КПД ГТГ значительно снижается при снижении нагрузки. Работа котельной характеризуется непрерывным графиком работы и постоянством электрических нагрузок. Для реализации преимуществ ГТГ генерирующая электрическая мощность должна покрывать только постоянную составляющую нагрузочного графика котельной.

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, на территории Юкковского сельского поселения не предусмотрено.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В рамках реализации Схемы теплоснабжения реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы на расчетный срок не предусматривается.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Юкковского сельского поселения отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод из эксплуатации – окончательная остановка работы источников тепловой энергии и тепловых сетей, которая осуществляется в целях их ликвидации или консервации на срок более одного года.

Принятие окончательного решения о выводе из эксплуатации осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления в соответствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2023 № 1130 «Об утверждении Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 86».

Главной целью реализации предлагаемых мероприятий является повышение эффективности теплоснабжения потребителей, обеспечение безопасности и надежности эксплуатации системы теплоснабжения.

В рамках актуализации настоящей Схемы теплоснабжения вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации существующих источников теплоснабжения не предусматривается.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Развитие децентрализованного теплоснабжения рекомендовано при отсутствии резервов по теплоснабжению, при нецелесообразности прокладки теплотрасс (в случае, если объект расположен за пределами радиуса эффективного теплоснабжения источника), при строительстве и реконструкции объектов на территории, где бесканальная прокладка газопровода экономически и с учетом влияния на окружающую среду более целесообразна, чем строительство новой теплотрассы, и др.

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на природном газе. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя, присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определены на основании спрогнозированного в Главе 2 прироста нагрузок потребителей и с учетом радиуса эффективного теплоснабжения.

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя, присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Юкковского сельского поселения и распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии до 2040 г. представлен в Главе 4.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

К возобновляемым источникам энергии относятся: ветроэнергетика, гидроэнергетика, солнечная энергетика, биоэнергетика.

Действующие источники тепловой энергии, использующие возобновляемые энергетические ресурсы, на территории Юкковского сельского поселения отсутствуют, в связи с чем не предусмотрена их реконструкция.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Обеспечение тепловой энергией производственных и хозяйственно-бытовых объектов, расположенных на территории промышленных зон, действующих и перспективных, планируется осуществлять от локальных ведомственных источников, входящих в состав производственных комплексов.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения. Комплексная оценка вышеперечисленных факторов определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

В технической литературе приводится методика расчета двух критериев: «радиус оптимального теплоснабжения», «предельный радиус действия тепловой сети». Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проведен на основании полуэмпирических соотношений, представленных в «Нормах по проектированию тепловых сетей». В целях обеспечения сопоставимости и возможности практического применения указанных зависимостей в современных условиях проведен анализ структуры себестоимости производства и транспортировки тепловой энергии в системах теплоснабжения, функционирующих в настоящее время. По результатам анализа получены эмпирические коэффициенты, позволяющие использовать уточненные зависимости для определения минимальных удельных затрат с учетом фактора времени, то есть ценовых изменений.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения характеризуется следующей полуэмпирической зависимостью:

S=b+30×108φR2П+95×R0,86B0,26sП0,62H0,19∆τ0,38 ,                 (Формула 1)

где:

R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/ч/км²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ (ГРЭС) и 1 для котельных.

После дифференциации полученного соотношения по параметру R и приравнивания к нулю производной, выводится формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения в следующем виде:

Rэ=563·φs0,35∙H0,07B0,09∙∆τП0,13 ,                 (Формула 2)

В расчете максимальный радиус теплоснабжения представляет собой максимальное расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя по главной магистрали и распределительным сетям. В расчете радиус эффективного теплоснабжения определен по кратчайшему пути от источника до потребителя.

Расчету не подлежат категории источников тепловой энергии:

- котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

- котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

- ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения котельных на территории 
Юкковского сельского поселения представлены в таблице 41.

Таблица  41

Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой энергии Юкковского сельского поселения

| Показатель | 2024 |
| --- | --- |
| Котельная д№ 48 |  |
| Площадь действия источника тепловой энергии, км2 | 0,055 |
| Суммарная максимальная тепловая нагрузка (мощность) всех потребителей, Гкал/ч | 3,402 |
| Путь от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, км | - |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя, км | - |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника, 1/км2 | 182 |
| Теплоплотность района, Гкал/ч·км2 | 61,85 |
| Поправочный коэффициент | 1 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 0,95 |
| Котельная ООО «РТК» д. Юкки |  |
| Площадь действия источника тепловой энергии, км2 | 0,185 |
| Суммарная максимальная тепловая нагрузка (мощность) всех потребителей, Гкал/ч | 3,585 |
| Путь от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, км | - |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя, км | - |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника, 1/км2 | 81 |
| Теплоплотность района, Гкал/ч·км2 | 19,38 |
| Поправочный коэффициент | 1 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,23 |

  - Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматриваются на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Мероприятия на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом на территории Юкковского сельского поселения не предусмотрены.

### Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы теплоснабжения Юкковского сельского поселения изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не произошло.

# Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Для повышения качества и надежности теплоснабжения настоящей Схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей.

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлен в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения.

  - Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не планируется.

  - Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрено строительство тепловых сетей, обеспечивающих перспективный прирост тепловой нагрузки в планируемой зоне многоквартирной жилой застройки.

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлен в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения.

  - Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В рамках реализации Схемы теплоснабжения не предусмотрено строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

  - Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей необходимых для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют.

  - Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом.

  - Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятий по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусмотрены.

  - Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей Юкковского сельского поселения, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия, представленные в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрена реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

При реконструкции и техническом перевооружении существующих трубопроводов и строительстве новых рекомендуется использовать трубы в пенополируэтановой изоляции 
(ППУ-изоляции).

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена или оцинкованной стали.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

− низкое водопоглощение пенополиуретана;

− пенополиуретан экологически безопасен;

− долговечность пенополиуретана;

− низкая токсичность;

− пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

− высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

− звукопоглощение пенополиуретана;

− пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;

− ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до +140°С.

  - Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

В настоящее время, на территории Юкковского сельского поселения насосные станции не применяются, строительство новых насосных станций на расчетный период не предполагается.

  - Обоснование мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом на территории Юкковского сельского поселения не предусмотрены.

### Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы теплоснабжения Юкковского сельского поселения изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Предлагаемый настоящей Схемой перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей обусловлен необходимостью повышения качества теплоснабжения потребителей существующей и перспективной застройки Юкковского сельского поселения.

# Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» часть 9 статьи 29 упразднена с 01.01.2022, то есть запрет с 01.01.2022 на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения исключен.

Часть 3 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» дополнена пунктом 7_1 с требованием о выполнении в Схемах теплоснабжения обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В рамках разработки Схемы теплоснабжения, дополнительно, выполнена оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предлагается рассмотреть следующие варианты перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы:

Вариант 1 – переход на автономную систему горячего водоснабжения – использование индивидуальных водонагревателей в квартирах для подготовки горячего водоснабжения.

Вариант 2 – переход на закрытую систему горячего водоснабжения – использование ИТП в подвалах жилых домов для подготовки горячего водоснабжения.

Вариант 3 – переход на закрытую систему горячего водоснабжения – строительство центральных тепловых пунктов по зависимой схеме отопления и закрытой схеме ГВС с прокладкой внутриквартальных сетей горячего водоснабжения.

Вариант 4 – комбинированный вариант перехода на закрытую систему горячего водоснабжения – строительство центральных тепловых пунктов по зависимой схеме отопления и закрытой схеме ГВС с прокладкой внутриквартальных сетей горячего водоснабжения и использование ИТП в подвалах жилых домов для подготовки горячего водоснабжения.

Вариант 5 (Основной) – использование открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в существующем режиме. Данный вариант направлен на надежность существующей системы теплоснабжения, на снижение подпитки в рамках ГВС.

В связи с необходимостью выполнения значительного объема трудоёмких и дорогостоящих работ, срок начала реализации перехода на закрытую систему горячего водоснабжения постоянно откладывается.

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Основные преимущества открытых систем:

- простота и невысокая стоимость тепловых пунктов за счет применения несложных и надежных конструкций элеваторных узлов и регуляторов температуры горячей воды, при отсутствии необходимости установки на внутридомовых системах ГВС циркуляционных насосов;

- сокращение затрат электроэнергии на транспорт тепла за счет отбора горячей воды из обратной магистрали;

- возможность бесперебойной подачи горячей воды потребителям по одному из трубопроводов при плановом или аварийном ремонте другого;

- резервирование водоснабжения потребителя в случае аварии на водопроводе.

К недостаткам открытых систем относятся:

- активная кислородная коррозия внутренних поверхностей трубопроводов;

- значительные затраты на подготовку теплоносителя (химически очищенную воду), который при данной схеме является постоянно расходуемым;

- неустойчивый гидравлический режим работы системы теплоснабжения;

- возможность при недостаточно тщательной обработке воды появления цветности в разбираемой воде, а в случае присоединения радиаторных систем отопления к тепловым сетям через смесительные узлы еще и возможность загрязнения воды и появления в ней запаха вследствие отложения в радиаторах осадков и развития в них особых бактерий;

- усложнение контроля за плотностью системы, поскольку в открытых системах количество подпиточной воды не характеризует величину утечки воды из системы;

- опасность опорожнения системы при неисправности ВПУ.

К основным преимуществам закрытых систем относятся:

- повышение надежности и качества теплоснабжения на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей города;

- создание организационно-технические условий для реализации механизма расчетов потребителей за фактически потребленную тепловую энергию и горячую воду;

- создание условий для реализации энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения города;

- сокращение производства химически очищенной воды, потребляемой в настоящее время на нужды горячего водоснабжения;

- снижение объемов теплопотребления абонентами за счет автоматического регулирования температуры в системе отопления в зависимости от температуры окружающего воздуха;

- высокое качество горячей воды, благодаря изолированности контура ГВС от тепловой сети и системы отопления;

- простота санитарного контроля качества ГВС;

- возможность контроля герметичности системы теплоснабжения по величине подпитки.

Недостатки закрытых систем:

- коррозия внутренних поверхностей оборудования и стальных трубопроводов ГВС при отсутствии в тепловых пунктах водоподготовки;

- снижение эффективности выработки электроэнергии на ЭТПГ при переводе встроенных пучков конденсаторов с подпиточной на сетевую воду;

- повышенный расход сетевой воды, особенно при использовании одноступенчатой параллельной схемы присоединения водоподогревателей в ИТП;

- высокие единовременные затраты на ИТП и текущие расходы на их обслуживание;

- необходимость установки в ИТП циркуляционных насосов для внутридомовых систем ГВС;

- невозможность получения и подачи горячей воды потребителям при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

- отсутствие резервирования водоснабжения потребителя в случае аварии на водопроводе.

Основными целями закрытия ГВС являются улучшение качества горячего водоснабжения и повышение энергоэффективности теплопотребления. Первая цель достигается приготовлением горячей воды в теплообменных аппаратах, устанавливаемых на источниках, центральных и индивидуальных тепловых пунктах. Повышение энергоэффективности обеспечивается применением у потребителей автоматизированного регулирования отпуска и потребления тепловой энергии и горячей воды. Выбор варианта закрытия ГВС зависит от принятых проектных схем присоединения теплопотребляющих установок потребителей, тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию, а также на ГВС, способа и графика регулирования отпуска тепла, наличия помещений для ИТП.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения рассмотрены следующие варианты перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы:

Вариант 1 – переход на автономную систему горячего водоснабжения – использование индивидуальных водонагревателей в квартирах для подготовки горячего водоснабжения.

Вариант 2 – переход на закрытую систему горячего водоснабжения – использование ИТП в подвалах жилых домов для подготовки горячего водоснабжения.

Вариант 3 – переход на закрытую систему горячего водоснабжения – строительство центральных тепловых пунктов по зависимой схеме отопления и закрытой схеме ГВС с прокладкой внутриквартальных сетей горячего водоснабжения.

Вариант 4 – комбинированный вариант перехода на закрытую систему горячего водоснабжения – строительство центральных тепловых пунктов по зависимой схеме отопления и закрытой схеме ГВС с прокладкой внутриквартальных сетей горячего водоснабжения и использование ИТП в подвалах жилых домов для подготовки горячего водоснабжения.

Вариант 5 (Основной) – использование открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в существующем режиме. Данный вариант направлен на надежность существующей системы теплоснабжения, на снижение подпитки в рамках ГВС.

В рамках первого варианта перехода на автономную систему горячего водоснабжения предусматривается оборудование квартир индивидуальными водонагревателями:

- электрическими накопительными водонагревателями – устанавливаются в квартирах со смежным расположением кухни и санитарной комнаты, а также в квартирах с несмежным расположением кухни и санитарной комнаты – установка в санитарных комнатах;

- электрическими проточными водонагревателями – устанавливается в квартирах с несмежным расположением кухни и санитарной комнаты – установка на кухне.

В отношении варианта установки газовых водонагревателей необходимо учитывать дополнительные законодательные требования по обеспечению системы дымоудаления, конструктивные особенности прокладки газопроводов в жилых помещениях, соблюдение санитарных норм противопожарной безопасности при размещении оборудования, работающего на газе, в замкнутых пространствах и в помещениях с высокой влажностью.

Преимущества первого варианта перехода на автономную систему горячего водоснабжения:

- возможность регулировки температуры – используя водонагреватель в летний период, можно нагреть воду до 40º, что позволит сэкономить затраты электрической энергии;

- отсутствие зависимости от ресурсоснабжающей организации в части обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения, а также периодических отключений по обслуживанию или ремонту системы;

- экономия энергетических ресурсов за счет экономии расхода потребления воды на нужды потребителя.

Недостатки первого варианта перехода на автономную систему горячего водоснабжения:

- существенные затраты потребителя горячего водоснабжения на приобретение водонагревателей;

- в случае технических неполадок водонагревателя отсутствие горячего водоснабжения у потребителя и возникновение затрат на ремонт за счет собственника жилого помещения.

При реализации первого варианта полотенцесушители останутся подключенными к системе отопления.

При реализации первого варианта необходимо запланировать обследование существующих сетей электроснабжения, ВРУ, подстанций поселения, проанализировать их техническое состояние: мониторинг жалоб, сбои поставки электроэнергии. Необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения Юкковского сельского поселения.

В рамках второго варианта перехода на закрытую систему горячего водоснабжения предусматривается использование ИТП в подвалах жилых домов.

Для обеспечения потребителей горячим водоснабжением предусмотрена установка оборудования для ИТП:

1. Пластинчатые теплообменники первой ступени.

2. Пластинчатые теплообменники второй ступени.

3. Циркуляционные насосы.

4. Циркуляционно-повысительные насосы.

5. Клапаны с электроприводом.

6. Шкафы управления ГВС.

7. Запорная арматура, термопары, преобразователи давления, манометры, термометры, обратные клапана, гильзы, штуцеры, расходные материалы.

При реализации второго варианта необходимо выполнить осмотр подвалов на определение технической возможности установки теплообменного оборудования.

Реконструкция индивидуального теплового пункта здания в части перехода на закрытую схему теплоснабжения должна быть выполнена при следующих условиях:

1. Выполнить проект реконструкции индивидуального теплового пункта в соответствии с требованиями действующей НТД, разработать обновленную схему, план, разрезы теплового пункта, расчет оборудования, паспорт теплового пункта, согласовать указанный перечень документов с единой теплоснабжающей организацией.

2. Точка срезки температурного графика при Тн.в. = 0 °С соответствует 70°С.

3. Индивидуальный тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии, средствами автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепловых сетях на вводе ИТП при превышении фактического перепада давлений, а также для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопотребления при возможном его снижении.

4. Реконструкцию необходимо проводить под техническим надзором представителей единой теплоснабжающей организации.

5. Все работы по реконструкции выполнить в летний период после окончания и до начала отопительного периода по согласованию с единой теплоснабжающей организацией.

Одновременный перевод всей системы теплоснабжения на «закрытую» схему технически невозможен. Предлагается поэтапный перевод:

- этап № 1 - потребители, подключенные к котельной № 48, д. Лупполово;

- этап № 2 - потребители, подключенные к котельной ООО «ЕТК».

К котельной № 48, д. Лупполово подключено 11 потребителей тепловой энергии: 10 МКД (2-5 этажей) и 1 детский сад.

К котельной ООО «ЕТК» подключено 15 потребителей тепловой энергии: 15 МКД (3 этажа).

При наличии возможности у данных потребителей предлагается установка автоматизированных блочных тепловых пунктов.

В рамках третьего варианта перехода на закрытую систему горячего водоснабжения предусматривается поэтапное строительство 2 центральных тепловых пунктов по зависимой схеме отопления и закрытой схеме ГВС с прокладкой внутриквартальных сетей горячего водоснабжения.

Тепловая мощность каждого ЦТП складывается из присоединенной тепловой нагрузки объектов, входящих в проект, и 10 % запаса мощности для нового строительства.

При размещении ЦТП необходимо учесть:

- присоединение ЦТП к тепловым сетям с использованием существующих трубопроводов, учитывая их пропускную способность;

- радиус обслуживания не более 1 000 м;

- трассировка вновь проектируемых внутриквартальных сетей по возможности должна повторять трассировку существующих.

В рамках четвёртого варианта перехода на закрытую систему горячего водоснабжения предусматривается поэтапное строительство 2 центральных тепловых пунктов по зависимой схеме отопления и закрытой схеме ГВС с внутриквартальных сетей горячего водоснабжения и использование ИТП в подвалах жилых домов для подготовки горячего водоснабжения.

ИТП в подвалах жилых домов для подготовки горячего водоснабжения предусмотрены в основном в панельных домах с не полупроходными подвалами.

Тепловая мощность каждого ЦТП складывается из присоединенной тепловой нагрузки объектов, входящих в проект, и 10 % запаса мощности для нового строительства.

При размещении ЦТП необходимо учесть:

- присоединение ЦТП к магистральным тепловым сетям с использованием существующих трубопроводов, учитывая их пропускную способность;

- радиус обслуживания не более 1 000 м;

- трассировка вновь проектируемых внутриквартальных сетей по возможности должна повторять трассировку существующих.

В ЦТП размещается оборудование, арматура, приборы контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:

- преобразование параметров теплоносителя в пластинчатых теплообменниках системы ГВС;

- контроль параметров теплоносителя;

- учет тепловых нагрузок, расходов теплоносителя и холодной воды на приборах учета, водосчетчиках.

- регулирование расхода теплоты и регулирование по системам теплопотребления клапанами регулирующими и балансировочными, корректирующими насосами, защита систем от возможных гидравлических ударов предохранительными клапанами;

- водоподготовка посредством обработки воды систем ГВС (в активаторе звукоэлектромагнитном и сепараторе Flamcovent).

В этом случае пропускная способность сетей холодного водоснабжения в связи с увеличением объемов подачи воды по сетям водоснабжения увеличится до 25%, что приведет к значительному объему реконструкции сетей холодного водоснабжения (с увеличением диаметра).

Риск третьего и четвёртого вариантов заключается в отведении земельных участков.

Пятый вариант (Основной) – использование открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) – направлен на надежность существующей системы теплоснабжения, на снижение подпитки в рамках ГВС.

В рамках реализации пятого варианта рекомендуется произвести установку клапанов с электроприводом для регулирования температуры теплоносителя в существующих ИТП потребителей (при отсутствии).

Необходимые капитальные затраты по реализации пятого варианта определяются в рамках Производственной программы.

  - Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное, по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Вид регулирования отпуска тепловой энергии на всех котельных – качественный. Изменение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе осуществляется в зависимости от температуры наружного воздуха.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

При переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системы горячего водоснабжения реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии не требуется.

Основным вариантом перехода на закрытую систему горячего водоснабжения для Юкковского сельского поселения рекомендован пятый вариант.

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

При реализации второго варианта расчет нормативных затрат на ремонт и содержание ИТП выполнен по видам работ согласно перечня установленного оборудования и разработанного перечня работ и услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства. В нормативный расчет приняты исходные данные, условия, действующие в сфере жилищно-коммунального комплекса на момент проведения технико-экономического обоснования, а также среднерыночные стоимости материалов и оборудования.

В базовом варианте – модульный тепловой пункт – это готовое заводское изделие, прошедшее проверку на прочность сварных швов, гидравлические испытания, а также проверку работоспособности шкафов автоматики, регулирующей арматуры, и насосов с частотным управлением.

Монтаж такого теплового пункта сводится к установке его на определенном Заказчиком месте (либо помещении), подключению подводящих трубопроводов, а также подаче электропитания к шкафу автоматического управления.

Стоимость реконструкции одного индивидуального теплового пункта зависит от уровня автоматизации, применяемого оборудования, а также потребляемой тепловой нагрузки абонента. В таблице 42 приведена стоимость реконструкции ИТП в зависимости от варианта исполнения и максимальной потребляемой тепловой нагрузки абонента.

Таблица  42

Стоимость реконструкции ИТП в зависимости от тепловой нагрузки потребителя

| Тепловая нагрузка Потребителя, Гкал/ч | Здание с 1 ИТП и независимым присоединением системы отопления, ГВС на весь дом |  | ИТП с одноступенчатой схемой ГВС и зависимым присоединением системы отопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость | Удельная стоимость | Стоимость | Удельная стоимость |
|  | реконструкции, тыс. руб. | реконструкции, млн.руб./Гкал/ч | реконструкции, тыс. руб. | реконструкции, млн.руб./Гкал/ч |
| 0,07 | 743 | 10,608 | 639 | 9,122 |
| 0,09 | 790 | 8,782 | 674 | 7,488 |
| 0,12 | 837 | 6,977 | 709 | 5,911 |
| 0,16 | 935 | 5,844 | 782 | 4,888 |
| 0,18 | 986 | 5,477 | 821 | 4,559 |
| 0,21 | 1062 | 5,056 | 870 | 4,145 |
| 0,23 | 1106 | 4,807 | 904 | 3,929 |
| 0,25 | 1149 | 4,597 | 938 | 3,752 |
| 0,28 | 1237 | 4,416 | 1005 | 3,588 |
| 0,32 | 1323 | 4,134 | 1072 | 3,351 |
| 0,34 | 1378 | 4,053 | 1112 | 3,270 |
| 0,4 | 1483 | 3,708 | 1193 | 2,982 |
| 0,45 | 1578 | 3,506 | 1266 | 2,813 |
| 0,49 | 1672 | 3,413 | 1338 | 2,732 |
| 0,54 | 1770 | 3,278 | 1413 | 2,617 |
| 0,59 | 1861 | 3,153 | 1483 | 2,514 |
| 0,64 | 1955 | 3,055 | 1556 | 2,431 |

В соответствии с нормой ст. 78. 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям могут предусматриваться субсидии на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность - капитальные вложения в объект государственной (муниципальной) собственности с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на правеоперативного управления у этих учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.

Использование ИТП в подвалах жилых домов для перехода на закрытую систему горячего водоснабжения экономически менее выгодно для собственников в многоквартирном доме, чем использование индивидуальных водонагревателей в квартирах, в виду того, что при эксплуатации ИТП в подвалах, являющихся общим имуществом многоквартирного дома, возникают дополнительные расходы на ремонт и содержание ИТП, возмещаемые за счет средств собственников при оплате услуг на содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Оценка потребности в инвестициях при реализации второго варианта представлена в таблице 43.

Таблица  43

Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы теплоснабжения.

| № п/п | Этап | Ориентировочные капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Этап № 1 (потребители, подключенные к котельной № 48) | 13 350 |
| 2 | Этап № 2 (потребители, подключенные к котельной ООО «ЕТК») | 16 886 |
| ИТОГО |  | 30 236 |

В условиях прокладки тепловых сетей в Юкковском сельском поселении, третий и четвертый варианты неприемлемы. При существующей подземной прокладке тепловых сетей, нет возможности прокладки дополнительных сетей в существующих каналах и тепловых камерах.

При выборе любого из первых четырех вариантов необходимо запланировать проверку пропускной способности сетей холодного водоснабжения в связи с увеличением объемов подачи воды по сетям водоснабжения (до 25%).

Основным вариантом перехода на закрытую систему горячего водоснабжения для Юкковского сельского поселения рекомендован пятый вариант.

  - Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В настоящем разделе оценка экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения выполняется исходя из следующих предпосылок.

1. Снижение потребления тепловой энергии за счет автоматического регулирования температуры в системе отопления в зависимости от температуры окружающего воздуха в среднем на 14%.

2. Снижение потребления тепловой энергии приводит к снижению затрат на топливо в среднем на 25 %.

3. Сокращение объемов подготовки химически очищенной воды, потребляемой в настоящее время на нужды горячего водоснабжения.

Экономический эффект оценивается посредством расчета простого срока окупаемости.

В рамках исследования вопроса о последствиях перехода от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе теплоснабжения, влияющих на экономику процесса, можно привести следующие факторы:

- изменение затрат на содержание тепловых сетей;

- изменение затрат на обслуживание вновь устанавливаемого оборудования в тепловых узлах потребителей;

- изменение амортизационных отчислений в составе необходимой валовой выручки теплоснабжающей организации.

Таким образом, перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы теплоснабжения в рамках первых четырех вариантов на территории Юкковского сельского поселения является экономически неэффективным. Чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет отрицательное значение.

Основным вариантом перехода на закрытую систему горячего водоснабжения для муниципального образования городской округ Нижнесергинское городское поселение рекомендован пятый вариант.

  - Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с требованиями ч. 8 ст. 40 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячего водоснабжения. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения.

Таким образом, источником финансирования перехода на закрытую схему горячего водоснабжения для многоквартирных домов должны стать средства теплоснабжающих организаций за счет своих инвестиционных программ, при этом в состав затрат теплоснабжающей организации должны включаться расходы на осуществление мероприятий до границы дома.

Расходы на выполнение работ по внутридомовым сетям – собственник здания.

Источник финансирования мероприятий по строительству (модернизации) ИТП – средства потребителей.

### Описание изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы теплоснабжения Шлиссельбургского городского поселения произошли изменения в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения в части стоимости мероприятий.

Глава 10 Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

На момент актуализации Схемы теплоснабжения в качестве основного вида топлива на котельных Юкковского сельского поселения используется природный газ.

Расчет расхода основного вида топлива для каждого источника систем теплоснабжения, перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, произведен в соответствии с:

- Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 
«Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»;

- Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция 
СНиП 23-01-99*.

Расчет по каждому источнику произведен на основании:

- фактических данных по характеристикам оборудования котельных;

- данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за базовый период;

- прогнозных значений уровня установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии;

- прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.

В расчет принята максимальная температура воздуха переходного периода – 10 °С. В расчет принято снижение КПД котлов со сроком эксплуатации более 10 лет и увеличение расхода условного топлива.

В расчет приняты следующие параметры, влияющие на определение максимального часового расхода топлива:

- продолжительность отопительного периода – 211 дней;

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции в холодный период года – минус 24 °С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – 
 минус 1,2 °С;

- температура потребляемой холодной воды в водопроводной сети в отопительный период – 5 °C;

- температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период – 15 °C;

- максимальная температура воздуха переходного периода – 10 °С.

На перспективу до 2040 г. предусмотрено изменение среднего удельного расхода топлива для выработки тепловой энергии с учетом перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых нагрузок и предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов котельных централизованной системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения представлены в таблице 44.

Таблица  44

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов котельных

централизованной системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения

| Наименование показателя | Вид расхода топлива | Вид топлива/ период | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| Котельная № 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 48 | удельный расход топлива (на выработку) | Газ природный | кг у.т./Гкал | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 |
|  | удельный расход топлива (на отпуск) | Газ природный | кг у.т./Гкал | 126,84 | 127,97 | 127,08 | 127,06 | 127,06 | 127,04 | 127,04 | 127,02 | 127,02 | 127,00 | 127,00 | 126,98 | 126,98 | 126,96 | 126,95 | 126,95 | 126,95 |
|  | годовой расход | газ | т у.т. | 684,63 | 683,92 | 1 252,99 | 1 259,67 | 1 259,67 | 1 266,44 | 1 266,44 | 1 273,32 | 1 273,32 | 1 280,30 | 1 280,30 | 1 287,39 | 1 287,39 | 1 294,58 | 1 301,88 | 1 301,88 | 1 301,88 |
|  |  |  | калорийность | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 |
|  |  |  | тыс. м³ | 598,15 | 597,53 | 1 094,72 | 1 100,56 | 1 100,56 | 1 106,48 | 1 106,48 | 1 112,49 | 1 112,49 | 1 118,59 | 1 118,59 | 1 124,78 | 1 124,78 | 1 131,06 | 1 137,44 | 1 137,44 | 1 137,44 |
|  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 438,46 | 442,48 | 730,00 | 730,07 | 730,07 | 730,14 | 730,14 | 730,21 | 730,21 | 730,28 | 730,28 | 730,36 | 730,36 | 730,44 | 730,52 | 730,52 | 730,52 |
|  |  |  | м³/ч | 383,08 | 386,59 | 637,79 | 637,85 | 637,85 | 637,91 | 637,91 | 637,98 | 637,98 | 638,04 | 638,04 | 638,11 | 638,11 | 638,18 | 638,25 | 638,25 | 638,25 |
|  |  | летний | кг у.т./ч | 158,40 | 159,85 | 245,92 | 245,94 | 245,94 | 245,96 | 245,96 | 245,99 | 245,99 | 246,01 | 246,01 | 246,04 | 246,04 | 246,07 | 246,09 | 246,09 | 246,09 |
|  |  |  | м³/ч | 138,39 | 139,66 | 214,85 | 214,87 | 214,87 | 214,89 | 214,89 | 214,92 | 214,92 | 214,94 | 214,94 | 214,96 | 214,96 | 214,98 | 215,01 | 215,01 | 215,01 |
|  |  | переходный | кг у.т./ч | 158,94 | 160,39 | 246,85 | 246,87 | 246,87 | 246,89 | 246,89 | 246,92 | 246,92 | 246,94 | 246,94 | 246,97 | 246,97 | 247,00 | 247,03 | 247,03 | 247,03 |
|  |  |  | м³/ч | 138,86 | 140,13 | 215,67 | 215,69 | 215,69 | 215,71 | 215,71 | 215,73 | 215,73 | 215,75 | 215,75 | 215,78 | 215,78 | 215,80 | 215,82 | 215,82 | 215,82 |
| Котельная ООО "ЕТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ЕТК" | удельный расход топлива (на выработку) | Газ природный | кг у.т./Гкал | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 |
|  | удельный расход топлива (на отпуск) | Газ природный | кг у.т./Гкал | 125,06 | 125,06 | 125,06 | 125,06 | 125,06 | 125,06 | 125,06 | 125,06 | 125,06 | 125,06 | 125,06 | 125,05 | 125,05 | 125,05 | 125,05 | 125,05 | 125,05 |
|  | годовой расход | газ | т у.т. | 1 281,92 | 1 281,92 | 1 100,89 | 1 102,52 | 1 102,52 | 1 102,52 | 1 104,18 | 1 104,18 | 1 104,18 | 1 105,88 | 1 105,88 | 1 107,60 | 1 107,60 | 1 107,60 | 1 109,37 | 1 109,37 | 1 109,37 |
|  |  |  | калорийность | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 |
|  |  |  | тыс. м³ | 1 120,00 | 1 120,00 | 961,84 | 963,26 | 963,26 | 963,26 | 964,71 | 964,71 | 964,71 | 966,19 | 966,19 | 967,70 | 967,70 | 967,70 | 969,24 | 969,24 | 969,24 |
|  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 454,79 | 454,88 | 454,88 | 455,01 | 455,01 | 455,01 | 455,13 | 455,13 | 455,13 | 455,26 | 455,26 | 455,39 | 455,39 | 455,39 | 455,53 | 455,53 | 455,53 |
|  |  |  | м³/ч | 397,34 | 397,43 | 397,43 | 397,53 | 397,53 | 397,53 | 397,65 | 397,65 | 397,65 | 397,76 | 397,76 | 397,87 | 397,87 | 397,87 | 397,99 | 397,99 | 397,99 |
|  |  | летний | кг у.т./ч | 214,03 | 214,07 | 214,07 | 214,13 | 214,13 | 214,13 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,25 | 214,25 | 214,31 | 214,31 | 214,31 | 214,38 | 214,38 | 214,38 |
|  |  |  | м³/ч | 186,99 | 187,03 | 187,03 | 187,08 | 187,08 | 187,08 | 187,14 | 187,14 | 187,14 | 187,19 | 187,19 | 187,24 | 187,24 | 187,24 | 187,30 | 187,30 | 187,30 |
|  |  | переходный | кг у.т./ч | 214,50 | 214,54 | 214,54 | 214,60 | 214,60 | 214,60 | 214,66 | 214,66 | 214,66 | 214,72 | 214,72 | 214,78 | 214,78 | 214,78 | 214,85 | 214,85 | 214,85 |
|  |  |  | м³/ч | 187,40 | 187,44 | 187,44 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,55 | 187,55 | 187,55 | 187,60 | 187,60 | 187,65 | 187,65 | 187,65 | 187,71 | 187,71 | 187,71 |
| Итого Юкковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Юкковское сельское поселение | удельный расход топлива (на выработку) | Газ природный | кг у.т./Гкал | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 | 123,63 |
|  | удельный расход топлива (на отпуск) | Газ природный | кг у.т./Гкал | 125,74 | 125,98 | 126,13 | 126,12 | 126,12 | 126,11 | 126,11 | 126,10 | 126,10 | 126,09 | 126,09 | 126,08 | 126,08 | 126,08 | 126,07 | 126,07 | 126,07 |
|  | годовой расход | газ | т у.т. | 1 966,55 | 1 965,84 | 2 353,88 | 2 362,19 | 2 362,19 | 2 368,96 | 2 370,62 | 2 377,50 | 2 377,50 | 2 386,18 | 2 386,18 | 2 394,99 | 2 394,99 | 2 402,18 | 2 411,24 | 2 411,24 | 2 411,24 |
|  |  |  | калорийность | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 8 012,00 |
|  |  |  | тыс. м³ | 1 718,15 | 1 717,53 | 2 056,56 | 2 063,82 | 2 063,82 | 2 069,74 | 2 071,19 | 2 077,20 | 2 077,20 | 2 084,78 | 2 084,78 | 2 092,48 | 2 092,48 | 2 098,76 | 2 106,68 | 2 106,68 | 2 106,68 |
|  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 905,35 | 907,45 | 1 201,05 | 1 201,59 | 1 201,59 | 1 201,81 | 1 202,14 | 1 202,37 | 1 202,37 | 1 202,94 | 1 202,94 | 1 203,51 | 1 203,51 | 1 203,75 | 1 204,34 | 1 204,34 | 1 204,34 |
|  |  |  | м³/ч | 790,99 | 792,83 | 1 049,35 | 1 049,82 | 1 049,82 | 1 050,01 | 1 050,30 | 1 050,50 | 1 050,50 | 1 050,99 | 1 050,99 | 1 051,49 | 1 051,50 | 1 051,70 | 1 052,22 | 1 052,22 | 1 052,22 |
|  |  | летний | кг у.т./ч | 377,86 | 378,74 | 466,94 | 467,15 | 467,15 | 467,24 | 467,37 | 467,46 | 467,46 | 467,68 | 467,68 | 467,90 | 467,90 | 467,99 | 468,22 | 468,22 | 468,22 |
|  |  |  | м³/ч | 330,14 | 330,90 | 407,96 | 408,15 | 408,15 | 408,22 | 408,33 | 408,41 | 408,41 | 408,60 | 408,60 | 408,80 | 408,80 | 408,88 | 409,08 | 409,08 | 409,08 |
|  |  | переходный | кг у.т./ч | 378,89 | 379,77 | 468,37 | 468,58 | 468,58 | 468,66 | 468,79 | 468,88 | 468,88 | 469,10 | 469,10 | 469,33 | 469,33 | 469,42 | 469,65 | 469,65 | 469,65 |
|  |  |  | м³/ч | 331,03 | 331,80 | 409,21 | 409,39 | 409,39 | 409,47 | 409,58 | 409,66 | 409,66 | 409,85 | 409,85 | 410,04 | 410,05 | 410,13 | 410,33 | 410,33 | 410,33 |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция регламентирован приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива: - Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ);

- неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ);

- нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ).

Общий нормативный запас топлива определяется суммой неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

ННЗТ восстанавливается в утвержденном размере после прекращения действий по сохранению режима "выживания" электростанций организаций электроэнергетики, а для отопительных котельных - после ликвидации последствий непредвиденных обстоятельств.

В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты:

- объекты социально значимых категорий потребителей - в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

- центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии.

Определение нормативных запасов топлива осуществляется на основании следующих данных:

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- способы и время доставки топлива;

- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- технологическую схему и состав оборудования, обеспечивающие работу котельных в режиме "выживания";

- перечень неотключаемых внешних потребителей тепловой энергии;

- расчетную тепловую нагрузку внешних потребителей (не учитывается тепловая нагрузка котельных, которая по условиям тепловых сетей может быть временно передана на другие электростанции и котельные);

- расчет минимально необходимой тепловой нагрузки для собственных нужд котельных;

- обоснование принимаемых коэффициентов для определения нормативов запасов топлива на котельных;

- размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий планируемому год;

- фактическое использование топлива из ОНЗТ с выделением НЭЗТ за последний отчетный год.

ННЗТ рассчитывается и обосновывается один раз в три года.

Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо) 
(табл. 45).

При сохранении всех исходных условий для формирования ННЗТ на второй и третий год трехлетнего периода электростанция подтверждает объем ННЗТ, включаемый в ОНЗТ планируемого года, без представления расчетов. В течение трехлетнего периода ННЗТ подлежит корректировке в случаях изменения состава оборудования, структуры топлива, а также нагрузки неотключаемых потребителей электрической и тепловой энергии, не имеющих питания от других источников.

ООО «ЕТК» не проводит работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на собственной котельной в установленном порядке.

Таблица  45

Нормативные запасы топлива на котельных Юкковского сельского поселения в зоне действия ООО «ЕТК»

| Параметр | Вид запаса топлива | Резервное топливо | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 48 | ОНЗТ | Дизель | т н.т. | 281,37 | 281,44 | 470,02 | 470,13 | 470,13 | 470,24 | 470,24 | 470,36 | 470,36 | 470,48 | 470,48 | 470,60 | 470,60 | 470,72 | 470,85 | 470,85 | 470,85 |
|  | ННЗТ |  | т н.т. | 41,36 | 41,37 | 69,15 | 69,16 | 69,16 | 69,18 | 69,18 | 69,20 | 69,20 | 69,21 | 69,21 | 69,23 | 69,23 | 69,25 | 69,27 | 69,27 | 69,27 |
|  | НЭЗТ |  | т н.т. | 240,01 | 240,07 | 400,87 | 400,97 | 400,97 | 401,06 | 401,06 | 401,16 | 401,16 | 401,27 | 401,27 | 401,37 | 401,37 | 401,47 | 401,58 | 401,58 | 401,58 |
| Котельная ООО "ЕТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ЕТК" | ОНЗТ | Дизель | т н.т. | 287,63 | 287,69 | 287,75 | 287,84 | 287,84 | 287,85 | 287,99 | 288,00 | 288,03 | 288,11 | 288,11 | 288,20 | 288,27 | 288,27 | 288,36 | 288,36 | 288,36 |
|  | ННЗТ |  | т н.т. | 42,10 | 42,11 | 42,12 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,15 | 42,16 | 42,16 | 42,17 | 42,17 | 42,19 | 42,20 | 42,20 | 42,21 | 42,21 | 42,21 |
|  | НЭЗТ |  | т н.т. | 245,53 | 245,58 | 245,63 | 245,71 | 245,71 | 245,71 | 245,84 | 245,84 | 245,87 | 245,94 | 245,94 | 246,01 | 246,07 | 246,07 | 246,15 | 246,15 | 246,15 |
| Итого Юкковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Юкковское сельское поселение | ОНЗТ | Дизель | т н.т. | 287,63 | 287,69 | 287,75 | 287,84 | 287,84 | 287,85 | 287,99 | 288,00 | 288,03 | 288,11 | 288,11 | 288,20 | 288,27 | 288,27 | 288,36 | 288,36 | 288,36 |
|  | ННЗТ |  | т н.т. | 42,10 | 42,11 | 42,12 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,15 | 42,16 | 42,16 | 42,17 | 42,17 | 42,19 | 42,20 | 42,20 | 42,21 | 42,21 | 42,21 |
|  | НЭЗТ |  | т н.т. | 245,53 | 245,58 | 245,63 | 245,71 | 245,71 | 245,71 | 245,84 | 245,84 | 245,87 | 245,94 | 245,94 | 246,01 | 246,07 | 246,07 | 246,15 | 246,15 | 246,15 |

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В настоящий момент основным и резервным видом топлива для производства тепловой энергии на котельных ООО «ЕТК» является природный газ.

Возобновляемые источники энергии, в качестве топлива, не используются.

Для новых индивидуальных отопительных котельных основным видом топлива предусмотрен природный газ, резервное топливо не предусмотрено, в качестве аварийного топлива используется дизельное топливо.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На момент актуализации Схемы теплоснабжения в качестве основного вида топлива котельных ООО «ЕТК» на территории Юкковского сельского поселения используется природный газ.

Согласно предоставленным данным ООО «ЕТК» средняя теплотворная способность используемого природного газа за 2024 год – 8 012 ккал/кг.

  - Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

На момент актуализации Схемы теплоснабжения преобладающим видом топлива на территории Юкковского сельского поселения является природный газ.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения является сохранение в качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии природного газа.

### Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы теплоснабжения Юкковского сельского поселения  произошли изменения в части прогнозной величины тепловых нагрузок, уровня потерь, потребления тепловой энергии на собственные нужды.

# Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения

  - Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в пунктах 
6.25-6.33 СП 124.13330-2012 «Тепловые сети».

В соответствии с указаниями в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

− Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

− Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до 12 °С, промышленных зданий до 8 °С.

− Третья категория – остальные потребители».

В соответствии с п. 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж].

В соответствии с п. 6.26 в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать: для источника теплоты - 0,97; для тепловых сетей - 0,9; для потребителя теплоты - 0,99. Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, 
(Рп) рассчитывается по формуле:

,

где:

- Тjпр – продолжительность (с учетом коэффициента Кв) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах);

- Мпо – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

- Рпм – продолжительность прекращений подачи тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения, не затрагивающие отопительный сезон;

- Рп (1) – продолжительность прекращений подачи тепловой энергии, с выделением потребителей товаров и услуг 1 категории надежности. Для его расчета продолжительность j-ого прекращения определяется как максимальная из продолжительностей прекращений, зафиксированных у потребителей товаров и услуг только в отношении потребителей тепловой энергии, имеющих 1 категорию надежности.

В соответствии с СП 124.13330.2020 Тепловые сети (актуализированная редакция СНиП 41–02–2003) расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты ;

- тепловых сетей ;

- потребителя теплоты ;

- СЦТ в целом .

- Интенсивность отказов элементов тепловой сети (ТС)

  - Интенсивность отказов теплопровода  с учетом времени его эксплуатации [9]:

=нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч)

где нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τэкспл- продолжительность эксплуатации участка, лет;

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17

  - Интенсивность отказов одной единицы запорно-регулирующей арматуры (ЗРА):

| λзра=2,28 ∙10-7, 1/ч. |  |
| --- | --- |

- Параметр потока отказов элементов ТС:

  - Параметр потока отказов участков ТС:

=∙L, 1/ч,

где L - длина участка ТС, км;

  - Параметр потока отказов ЗРА:

ωзра=λзра=2,28 ∙10-7,1/ч.

- Среднее время до восстановления элементов ТС

  - Среднее время до восстановления участков ТС:

zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками (СЗ), км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы 7, приведенные в таблице 46, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СП 124.13330.2020.

Таблица 46

Значения коэффициентов a, b, c в формуле (8)

| Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СП 124.13330.2020 Тепловые сети (актуализированная редакция СНиП 41–02–2003) (п. 10.17) и приниматься в соответствии с таблицей 47.

Таблица 47

Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

  - Среднее время до восстановления ЗРА

Время восстановления ЗРА принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление. В связи с этим расчет среднего времени до восстановления ЗРА выполняется по формуле 8.

- Интенсивность восстановления элементов ТС:

μ=1zв , 1/ч

- Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

p0=1+i=1Nωiμi-1

где N – число элементов ТС (участков и ЗРА).

- Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

pf=ωfμf ∙p0

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000.

Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по 
СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

−установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

−местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

−достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

−необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

−очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе 
Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

−готовностью СЦТ к отопительному сезону;

−достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

−способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

−организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

−максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Термины и определения, используемые в настоящей главе, приведены в разделе 1.9 Схемы теплоснабжения.

  - Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Опыт эксплуатации систем теплоснабжения показал, что ежегодно на 100 км двухтрубных тепловых сетей приходится от 20 до 40 сквозных повреждений труб, из них 90% случаются на подающих трубопроводах. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные норм времени на ликвидацию повреждений, разработанные ВНИПИ Энергопромом и АКХ им. К. Д. Памфилова, а также в соответствии с п. 6.10 
СП 124.13330.2012 Тепловые сети (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) и представленные в таблице 48.

Таблица  48

Среднее время на восстановление теплоснабжения в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии

| Условный диаметр трубопровода, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения, час |
| --- | --- |
| До 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 49;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 49

Требуемая подача тепловой энергии при авариях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание – Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92

Существенных отклонений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 5-летний период не наблюдалось.

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям оценивается в том числе отклонением температуры теплоносителя.

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») (ред. от 11.04.2024).

Показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар и горячая вода. В случае, когда теплоносителем является горячая вода, проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.

Показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период (Rв), рассчитывается по формуле:

,

где:

Rвi – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднечасовой величины отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз);

Nв – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;

Qiв – присоединенная тепловая нагрузка по i-ому такому договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/час.

Также используются дополнительные показатели Rвм и Rп, определяемые отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе в межотопительный период и отклонениями температуры пара в подающем трубопроводе за расчетный период регулирования, соответственно. Для их расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения, потребители товаров и услуг и их присоединенная тепловая нагрузка (в части воды или же пара).

Реализация мероприятий по техническому перевооружению и модернизации систем централизованного теплоснабжения, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в том числе, на повышение их надёжности.

Методика расчёта вероятности безотказной работы (ВБР) тепловых сетей подробно изложена в разделе 1.3 настоящей Схемы теплоснабжения.

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Функционал расчёта коэффициента готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения каждого потребителя реализован в ПРК ZuluThermo ГИС Zulu 2021.

Расчёт коэффициента готовности существующих сетей теплоснабжения к обеспечению расчетного теплоснабжения каждого потребителя выполнен в ПРК ZuluThermo ГИС Zulu 2021. Коэффициент готовности существующих сетей теплоснабжения относительно каждого потребителя, подключенного к СЦТ, находится в пределах допустимых значений (более 0,97), регламентированных п.6.26 в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Анализ результатов расчета показывает достаточную надежность систем теплоснабжения Юкковского сельского поселения для обеспечения качественного снабжения потребителей тепловой энергией.

Для повышения уровня надежности, настоящей, предусматриваются мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и модернизации изношенных участков тепловых сетей.

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период (Ро), рассчитывается по формуле:

,

где:

Qj – объем недоотпущенной/недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал).

Начиная с 2013 года, вычисляется дополнительный показатель Ром, определяемый объемом недоотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования.

Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям вычисляется в соответствии с формулой:

, Гкал,

где:

- – среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

- –  продолжительность отопительного периода, час;

- –  вероятность отказа теплопровода.

Согласно информации, предоставленной АО «Тепловые сети», а также отчетных данных, публикуемых ЕТО на официальном сайте ФАС в соответствии со стандартами раскрытия информации, на момент актуализации Схемы теплоснабжения отказов оборудования котельных в системе централизованного теплоснабжения Юкковского сельского поселения, в следствие которых произошел недоотпуск тепловой энергии, не зафиксировано.

  - Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Резервирование источников тепловой энергии – важная задача систем теплоснабжения, которая позволяет обеспечить требуемые режимы и допустимые параметры в помещениях в течение заданного времени.

Согласно п. 6.31 СП124.13330.2012 Тепловые сети следует предусматривать следующие способы резервирования:

-  организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты;

- резервирование тепловых сетей смежных районов

- устройство резервных насосных и трубопроводных связей;

- установку баков-аккумуляторов.

На территории Юкковского сельского поселения две системы централизованного теплоснабжения, удаленных друг от друга на значительном расстоянии. В связи с чем организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты не предусмотрена.

Основным топливом для котельных поселения является природный газ.

Водоснабжение котельной – централизованное, водой хозпитьевого качества.

Резервирование тепловых сетей смежных районов Юкковского сельского поселения не требуется ввиду их отсутствия.

  - Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности на территории Юкковского сельского поселения представлены в Приложении 1 настоящей Схемы теплоснабжения.

  - Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)

Источниками повышенной опасности в Юкковском сельском поселении являются оборудование и сети котельных, аварии и инциденты, на которых могут повлечь серьёзные последствия и нанести огромный ущерб.

В процессе работы котельных возникает вероятность возникновения аварийных ситуаций не только на сетях и оборудовании, относящихся к источнику теплоснабжения, но и на сетях и оборудовании топливо-, электро- и водоснабжения ресурсоснабжающих организаций.

Возможные причины аварий

- Ошибки персонала при ведении технологического процесса и при ведении работ повышенной опасности.

- Внешнее воздействие техногенного, природного характера.

- Выход параметров за критические значения (превышение давления, температуры и т.п.).

- Отказы, выход из строя ПАЗ котельных агрегатов.

- Отказы контрольно-измерительных приборов, автоматики безопасности (взрывозащиты), сигнализации и блокировки на котельных агрегатах.

- Нарушение заземления оборудования, молниезащиты.

- Низкий уровень трудовой и технологической дисциплины, недостаточная квалификация обслуживающего персонала, руководителей, а также снижение ответственности, требовательности к контролю за соблюдением требований обеспечения безопасности при эксплуатации объекта со стороны руководителей.

- Отказ элементов взрывозащиты электрооборудования, освещения в условиях аварийной разгерметизации оборудования.

- Террористический акт.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 50.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

Таблица 50

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала

| № п/п | Содержание аварийной ситуации | Возможные причины возникновения аварийной ситуации | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Отклонение давления газа перед горелкой за пределами области устойчивой работы (понижение/ повышение давления газа ниже/выше допустимого значения. | 1. Неисправность регулятора давления газа (РД). 2. Засорение фильтра газа на вводе или газовой линейке котла. 3. Дефект газопровода. | 1. При пропадании пламени производится автоматическое отключение горелочных устройств средствами защиты. 2. Диспетчер ОРУ, получив на диспетчерском пульте сигнал об аварийном отключении котлоагрегатов, сообщает об аварийной ситуации: - начальнику (старшему) смены УТО; - в случае прекращения газоснабжения объекта, перехода на резервное/аварийное топливо диспетчеру ОДО ЦДУ; - в случае прекращения газоснабжения объекта, перехода на резервное/аварийное топливо начальнику (заместителю начальника) района теплоснабжения. 3. Персонал смены УТО (инженер 1 категории, наладчик технологического оборудования 6 разряда) выезжает на объект. По прибытии на объект: - уточняет причину останова горелочных устройств, - проверяет возможность повторного запуска отключенного оборудования, запуска резервного оборудования В случае невозможности работы на газообразном топливе и наличии резервного/аварийного топливного хозяйства, по согласованию с диспетчером ОРУ, производит перевод на них топливоснабжение горелочных устройств, в соответствии с производственной инструкцией. По факту перехода докладывает диспетчеру ОРУ о запасах и времени работы до необходимой дозаправки; - При наличии комбинированного горелочного устройства (газ, жидкое топливо) и отсутствии резервного/аварийного топливного хозяйства организуется поставка расходных емкостей или работа с подключенного топливозаправщика, в соответствии с технологической схемой. - Поставка топлива и работа топливозаправщика организуется согласно инструкции о порядке приема, хранения, и учета дизельного топлива на котельной. - После восстановления работы горелочных устройств проводятся работы по восстановлению штатной работы оборудования: выясняет причины возникновения аварийной ситуации, докладывает диспетчеру ОРУ время, необходимое для ликвидации аварийной ситуации, и приступает к её ликвидации. 4. По окончании ремонта или замены вышедшего из строя оборудования силами персонала смены УТО, по распоряжению диспетчера ОРУ, персонал смены УТО производит включение котлоагрегатов на основном топливе, в соответствии с производственной инструкцией. 5. Старший смены УТО делает необходимые записи в оперативном журнале и журнале дефектов, докладывает диспетчеру ОРУ о включении объекта на основном топливе (газе). |
|  | Прекращение подачи основного топлива (газа) к котлам. | 1. Авария на подающем газопроводе, аварийные работы на городских сетях. 2. Выход из строя РД. 3. Разрыв газопровода или повреждение арматуры. 4. Засорение импульсной трубки РД. |  |
|  | Погасание факела горелки в топке. Отрыв, проскок пламени. | - Неисправность РД - Неисправность автоматики регулирования. - Нарушение соотношения "Газ-Воздух". |  |
|  | Прекращение подачи воздуха на горелку. | - Неисправность вентилятора горелки. - Закрытие жалюзи, дефлектора приточно-вытяжной вентиляции. - Неисправность воздушной заслонки горелочного устройства |  |
|  | Запах газа в помещении котельной. | 1. Нарушение целостности сварного стыка газопровода. 2. Нарушение плотности соединений (фланцевых, резьбовых и т.д.). 3. Неплотность сальниковых соединений в кранах и задвижках. | 1. Отключение горелочных устройств, закрытие отсечного клапана на вводе газа в котельную, а также отключение электропитания происходит автоматически. 2. Диспетчер ОРУ, получив на диспетчерском пульте сигнал «Загазованность», сообщает об аварийной ситуации: - начальнику (старшему) смены УТО; - в случае выявления повреждения газопровода и проведения аварийно-восстановительных работ диспетчеру ОДО ЦДУ; - в случае выявления повреждения газопровода и проведения аварийно-восстановительных работ начальнику (заместителю начальника) района теплоснабжения.; 3. Персонал смены УТО (инженер 1 категории, наладчик технологического оборудования 6 разряда) выезжает на объект. По прибытии на объект: - берет анализ воздуха из загазованного помещения переносным газоанализатором. При концентрации СН4 в воздухе ниже критической (стационарные сигнализаторы загазованности не сработали) приступает к обнаружению места утечки газа (при этом запрещается использовать открытое пламя). При уровне загазованности свыше 1% и наличии людей в котельной производит их эвакуацию; - закрывает кран на вводе газа в котельной (отмечен плакатом с надписью «При пожаре закрыть»); - проветривает помещение котельной, открывая двери, окна (при этом запрещается включать и отключать электрические приборы, за исключением аварийного освещения, выполненного во взрывозащищённом исполнении); - организует оцепление вокруг котельной с целью недопущения использования огня в радиусе 50 м от загазованного помещения; - производит аварийно-восстановительные работы по поиску и устранению утечек газа в помещении котельной. Работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации выполняются без наряда-допуска до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу. 4. Старший мастер оформляет заявку на вывод оборудования в ремонт на все время проведения восстановительных работ, делает необходимые записи в журнале дефектов. 5. После ликвидации аварийной ситуации силами персонала смены УТО, по распоряжению диспетчера ОРУ, производиться включение котельной, в соответствии с производственной инструкцией. 6. Старший смены УТО делает необходимые записи в оперативном журнале и журнале дефектов, докладывает диспетчеру ОРУ о работе объекта в утвержденном режиме. |
|  | Срабатывание сигнализатора загазованности по превышению концентрации метана в помещении | Концентрация метана в месте установки датчика ≥ 1% общего объема воздуха |  |
|  | Неисправность сигнализатора загазованности. | - Нарушение электропитания. - Отсутствие световой индикации. - Отключение датчика. 4. Обрыв линии связи. | 1. Диспетчер ОРУ, получив на диспетчерском пульте сигнал «Неисправность сигнализатора загазованности», сообщает об аварийной ситуации начальнику (старшему) смены УТО. 2. Персонал смены УТО (инженер 1 категории, наладчик технологического оборудования 6 разряда) выезжает на объект. По прибытии на объект: - применяет переносной газоанализатор для определения уровня загазованности воздуха в помещении; - производит поиск неисправности сигнализатора загазованности и, при возможности, её устранение. Причиной неисправности могут быть отсутствие питания, неисправность датчиков или сигнальной линии. При невозможности устранения причины неисправности обеспечивает работу объекта теплоснабжения без сигнализатора загазованности: до восстановления работоспособности сигнализатора загазованности, через каждые 2 часа, силами сменного персонала УТО обеспечивается обход помещения, утратившего автоматический контроль загазованности, с целью определения наличия газа переносным газоанализатором. Результаты показаний прибора старший смены УТО записывает в учетный журнал. 3. По окончании ремонта или замены вышедшего из строя сигнализатора загазованности силами персонала смены УТО, по распоряжению диспетчера ОРУ, персонал смены УТО производит включение котлоагрегатов на основном топливе, в соответствии с производственной инструкцией. 4. Старший смены УТО делает необходимые записи в оперативном журнале и журнале дефектов, докладывает диспетчеру ОРУ о работе объекта в утвержденном режиме. |
|  | Неисправность средств сигнализации и диспетчеризации. | 1. Нарушение в электропитании систем. 2. Нарушение в работе комплекса технических средств/отказ компонентов. | 1. Диспетчер ОРУ получает на диспетчерском пульте сигнал «Отсутствие связи с объектом», сообщает об аварийной ситуации начальнику (старшему) смены УТО. 2. Персонал смены УТО (инженер 1 категории, наладчик технологического оборудования 6 разряда) выезжает на объект. По прибытии на объект производит поиск неисправности средств сигнализации и диспетчеризации и при возможности ее устранения докладывает диспетчеру ОРУ. 3. В случае невозможности восстановления работоспособности силами УТО, обеспечивается контроль работы объекта каждые 3 часа силами сменного персонала УТО. Заявка передается в работу персоналу ОРУ для устранения неисправности средств сигнализации и диспетчеризации. |
|  | Отключение электроэнергии на вводе в котельную. | 1. Авария на электрической подстанции. 2. Повреждение питающего кабеля или проводки внутри помещения. 3. Срабатывание электрических защит. 4. Неисправность вводного защитного устройства, вводного коммутационного оборудования | 1. Диспетчер ОРУ получает на диспетчерском пульте ряд сигналов, характеризующих пропадание электропитания объекта. Связывается с АДС ЭСО, выясняет причину и время отсутствия электроэнергии. Сообщает об аварийной ситуации: - начальнику (старшему) смены УТО; - при подтверждении отсутствия электропитания со стороны оборудования снабжающей организации диспетчеру ОДО ЦДУ; - начальнику (заместителю начальника) района теплоснабжения. 2. Смена УТО по прибытии на объект: - убеждается в отсутствии напряжение на основном и резервном вводах путем замера напряжения на вводной кабельной линии; - выясняет причины отключения электроэнергии; - докладывает диспетчеру ОРУ. 3. Диспетчер ОРУ дает команду на перевод БМК на работу от дизель-генераторной установки. 4. Персонал смены УТО действует согласно инструкции, осуществляет перевод БМК на работу от дизель-генераторной установки, докладывает диспетчеру ОРУ о запуске объекта, количестве топлива и времени работы до первой заправки. 5. После ликвидации аварийной ситуации силами смены УТО производиться переключение на работу объекта от основного ввода, в соответствии с производственной инструкцией. |
|  | Снижение давления на вводе водопровода. | - Технологическое нарушение на сетях водоснабжающей организации. - Неисправность запорной арматуры на вводе. - Засорение фильтра. - Сверхнормативная утечка на тепловой сети. | - При снижении параметров на вводе водопроводной сети и получении ряда сигналов («Отказ повысительной станции», «Давление ХВС ниже нормы», «Снижение параметра давления ХВС ниже нижнего порога» и пр.) диспетчер ОРУ направляет бригаду УТО для проверки функционирования системы подпитки и насосного оборудования. - В случае выявления отклонений в работе систем источника силами бригады УТО производится выявление их причин: проверка функционирования запорной арматуры, перепад на фильтрах, расход исходной воды на подпитку тепловой сети. В случае подтверждения отсутствия подачи воды со стороны ВСО смена УТО производит проверку функционирования резервного ввода ХВ и переход на работу с резервного ввода/емкости запаса ХВ. - Диспетчер ОРУ запрашивает в ВСО организацию поставки ХВ передвижными источниками (в соответствии с соглашением). В ином случае, запрашивает ЕДДС о содействии в поставке ХВ силами постоянной готовности РСЧС. - При выявлении повышенной подпитки тепловой сети на источнике работы организуются согласно пункту Плана по действиям при отклонении режимных параметров тепловых сетей. |
|  | Отклонение режимных параметров теплоносителя тепловых сетей. | - Утечка теплоносителя. - Нарушение циркуляции. - Неисправность циркуляционных насосов. - Внешнее воздействие. | - При отклонении режимных параметров на тепловой сети диспетчер ОРУ направляет бригаду УТО для проверки функционирования системы подпитки и насосного оборудования. - В случае выявления отклонений в работе систем источника бригадой УТО производится их устранение (запуск резервных насосов, включение ручной подпитки). - При выявлении повышенной подпитки тепловой сети на источнике диспетчер ОРУ направляет бригаду РУ для внепланового обхода тепловой сети, для выявления возможных выходов теплоносителя. - Бригада РУ во взаимодействии с бригадой УТО производит кратковременное отключение участков сети для выявления участков или абонентов с повышенной подпиткой. - При выявлении участка сети с повышенной утечкой, относящегося к зоне ответственности Общества, организуется устранение утечки, согласно производственной инструкции по предотвращению и ликвидации технологических нарушений. В случае отнесения нарушения к балансовой принадлежности УК последней выдается предписание на проведение ремонтных работ на системе теплопотребления. |
|  | Пожар в котельной или угроза его возникновения. | 1. Нарушение требований пожарной безопасности. 2. Неисправность электрооборудования. 3. Короткое замыкание в электропроводке или электрооборудовании. 4. Взрыв газа. | 1. Закрытие отсечного газового клапана и отключение электроэнергии происходит автоматически при срабатывании пожарной сигнализации. 2. Диспетчер ОРУ, получив на диспетчерском пульте сигнал «Пожар», направляет на объект дежурную смену УТО. При получении (до момента прибытия дежурной смены УТО на объект) подтверждения по независимому каналу о наличии признаков задымления/возгорания на объекте вызывает пожарную охрану, сообщив адрес места возгорания, источник горения и свою фамилию. Сообщает о событии: - начальнику (старшему) смены УТО; - при подтверждении признаков задымления/возгорания диспетчеру ОДО ЦДУ; - при подтверждения признаков задымления/возгорания начальнику (заместителю начальника) района теплоснабжения. 3. Смена УТО по прибытии на объект: - в случае подтверждения наличия признаков задымления/возгорания на объекте вызывает пожарную охрану, сообщив адрес места возникновения возгорания, источник горения и свою фамилию. - закрывает кран на вводе газа в котельную (помечен плакатом «Закрыть при пожаре»); - дублирует сигнал пожара с помощью ручного извещателя или голосом; - до прибытия пожарной охраны принимает меры для ликвидации очага возгорания, используя противопожарный инвентарь; - при опасности распространения пожара и угрозе жизни и здоровью людей эвакуируется, при этом забирает всю документацию с объекта теплоснабжения; - организует встречу команды пожарной охраны. 4. После оповещения диспетчером ОРУ на котельную прибывает старший мастер, закрепленный за данным объектом теплоснабжения, который берёт на себя руководство по тушению пожара. 5. Персонал смены УТО (инженер 1 категории, наладчик технологического оборудования 6 разряда) после тушения пожара (ликвидации угрозы возникновения пожара) производит осмотр оборудования котельной, докладывает диспетчеру ОРУ о результатах осмотра, при необходимости производит ремонт (замену) пострадавшего при пожаре оборудования. 6. Старший мастер оформляет заявку на вывод оборудования в ремонт на все время проведения восстановительных работ, делает необходимые записи в журнале дефектов. 7. По окончании ремонта или замены вышедшего из строя оборудования силами персонала смены УТО, по распоряжению диспетчера ОРУ, персонал смены УТО производит включение котлоагрегатов, в соответствии с производственной инструкцией. 8. Старший смены УТО делает необходимые записи в оперативном журнале и журнале дефектов, докладывает диспетчеру ОРУ о включении объекта в установленном режиме. |
|  | Угроза стабильной работе котельной (БМК) в случае наступления стихийного бедствия. | 1. Наводнение, ураган и т.п. | 1. Диспетчер ОРУ, получив сообщение об угрозе стабильной работе котельной, сообщает: - начальнику (старшему) смены УТО; - диспетчеру ОДО ЦДУ; - начальнику (заместителю начальника), старшему мастеру района теплоснабжения; - ответственному (заместителю ответственного) за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления района теплоснабжения. 2. Смена УТО по прибытии на объект: - убеждается в объективности поступившего сигнала; - производит обесточивание оборудования объекта; - закрывает отключающую арматуру на вводе газа и городской воды в котельную; - открывает продувочные газопроводы и газопроводы безопасности котельной; - докладывает диспетчеру ОРУ; - в случае необходимости производит эвакуацию эксплуатационной документации котельной. |

* Для всех аварийных ситуаций на источнике теплоснабжения или на тепловых сетях и прогнозируемых сроках устранения нарушения превышающие 24 часа организуется доставка и подключение ПБМК для обеспечения покрытия нагрузки по отоплению при следующих условиях:

- Установившейся Тнв < -20° C

- Наличии абонентов 1 категории надежности теплоснабжения

Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа» должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Задачи, решаемые с применением электронного моделирования, ликвидации последствий аварийных ситуаций относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, – от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций используется разработанная электронная модель, созданная в программно-расчетном комплексе Zulu (разработчик ООО «Политерм», 
г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы Zulu и расчетного модуля ZuluThermo.

С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схему инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

С применением модуля ZuluThermo, возможно проводить анализ отключений, переключений или полностью изолирующей участок и т.д.

Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе Zulu при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.

Специалист, работающий с электронной моделью системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения в программно-расчетном комплексе Zulu для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников или полностью изолирующей участок, должен выполнить «Поверочный расчет» с внесением изменений в исходные данные при моделировании аварийной ситуации, например, отключении отдельных участков тепловой сети.

На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений;

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей.

С применением электронного моделирования проводить расчеты объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления, при изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией.

При необходимости формировать в отчет табличные данные результатов расчета, экспортировав их в электронные таблицы MS Excel или HTML, а также вывести таблицы на печать.

Первый вариант – авария на участке тепловой сети.

При моделировании аварийных ситуаций систем теплоснабжения Юкковского сельского поселения используется расчетный модуль «Коммутационные задачи», который предназначен для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети.

Рассмотрим пример моделирования аварийной ситуации на участке тепловой сети отопления от ТК до ул. Зеленая, 6 Котельной д. Лупполово (рис. 11).

Рисунок 11. Пример моделирования аварийной ситуации на участке тепловой сети Котельной 
д. Лупполово

В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение (рис. 12). Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей: тепловая сеть, попавшая под отключение изображена красным цветом, дома – синим цветом.

Рисунок 12. Тематическая раскраска отключенных участков и потребителей

При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты аварийного моделирования выводятся в отчет (рис. 13).

Рисунок 13. Результаты аварийного моделирования

Итоговые значения данного аварийного моделирования представлены в таблице 51.

Таблица 51

Итоговые значения аварийного моделирования

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объем воды в подающем трубопроводе, куб. м | 2,848 |
| Объем воды в обратном трубопроводе, куб. м | 2,848 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,392 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на ГВС (Откр.), Гкал/ч | 0,000 |
| Объем воды в системе отопления, куб. м | 12,142 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб. м | 0,000 |
| Объем воды в системе ГВС, куб. м | 0,000 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 17,838 |

Результаты аварийного моделирования могут быть представлены для зданий, потребителей, участков тепловой сети.

Второй вариант – авария на котельной, связанная с отключением одного из установленных работающих котлов.

Цель данного расчета определить максимально возможную температуру теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха.

Рассмотрим один пример для котельной д. Лупполово.

В котельной установлены два водогрейных котла VITOPLEX 100 PV1 производительностью 1,72 Гкал/ч каждый. Установленная мощность котельной составляет 
3,44 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 2015 году.

Смоделируем аварийную ситуацию на котельной, связанную с отключением одного установленного котла, путем уменьшения установленной тепловой мощности на 1,72 Гкал/ч.

Расчеты данного типа выполняются в поверочной задаче в автоматическом режиме. В случае если установленная мощность котельной д. Лупполово будет равна 1,72 Гкал/ч, то при температуре наружного воздуха -26 °С и правильно подобранных дросселирующих устройствах максимально возможная температура теплоносителя будет составлять 66,2°С, а температура воздуха внутри отапливаемых зданий менее 10 °С (рис. 14).

Рисунок 14. Результаты аварийного моделирования, связанного с отключением установленных котлов

Из проведенного расчета видно, что при вынужденной установленной мощности котельной д. Лупполово равной 1,72 Гкал/ч, при температуре наружного воздуха -26 °С, температура теплоносителя будет равна 66,2°С вместо 95°С (см. тематическую раскраску на рисунке 14 – желтым цветом изображены сети, температура теплоносителя которых в подающем трубопроводе находится в диапазоне от 60°С до 70°С).

  - Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

    - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ую подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Согласно информации, предоставленной ООО «ЕТК», а также отчетных данных, публикуемых на официальном сайте ФАС в соответствии со стандартами раскрытия информации, на момент актуализации Схемы теплоснабжения отказов оборудования котельных в системе централизованного теплоснабжения Юкковского сельского поселения, в следствие которых произошел недоотпуск тепловой энергии, не зафиксировано.

На расчетный период, применение на котельных ООО «ЕТК» Юкковского сельского поселения рациональных тепловых схем с дублированными связями не требуется.

    - Установка резервного оборудования

На котельных Юкковского сельского поселения выдерживаются положительные значения аварийного резерва тепловой мощности «нетто». В связи с чем установка резервного оборудования на котельной для покрытия тепловой нагрузки в аварийном режиме, не требуется.

    - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

На территории Юкковского сельского поселения действуют две системы централизованного теплоснабжения, находящиеся на удаленном расстоянии друг от друга, в связи с чем организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не требуется.

    - Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

Резервирование тепловых сетей смежных районов Юкковского сельского поселения не требуется ввиду их отсутствия.

    - Устройство резервных насосных станций

На территории Юкковского сельского поселения насосные станции отсутствуют.

Как показал анализ статистики отказов, основная доля отказов приходится на тепловые сети малых диаметров Dу= 50÷200 мм. При этом отказы на прочих элементах тепловой сети встречаются относительно нечасто. Следовательно, устройство резервных насосных станций не позволит существенно улучшить надежность теплоснабжения.

    - Установка баков-аккумуляторов

В соответствии с п. 11.24 СП 89.13330.2016 Котельные установки (актуализированная версия) СНиП II-35-76:

В котельных для открытых систем теплоснабжения и для установок централизованных систем горячего водоснабжения, водоподогреватели которых выбраны по расчетным средним часовым нагрузкам, должны предусматриваться баки-аккумуляторы горячей воды, а для закрытых систем теплоснабжения - баки запаса подготовленной подпиточной воды.

Выбор вместимостей баков-аккумуляторов и баков-запаса производится в соответствии с СП 124.13330.2012 СП Тепловые сети.

Для повышения надежности работы баков-аккумуляторов следует предусматривать:

- антикоррозионную защиту внутренней поверхности баков путем применения герметизирующих жидкостей, защитных покрытий или катодной защиты и защиту воды в них от аэрации;

- заполнение баков только деаэрированной водой с температурой не выше 95 °С;

- оборудование баков переливной и воздушной трубами; пропускная способность переливной трубы должна быть не менее пропускной способности труб, подводящих воду к баку;

- конструкции опор на подводящих и отводящих трубопроводах бака-аккумулятора исключающие передачу усилий на стенки и днища бака от внешних трубопроводов и компенсирующие усилия, возникающие при осадке бака;

- установку электрифицированных задвижек на подводе и отводе воды; все задвижки (кроме задвижек на сливе воды и герметика) должны быть вынесены из зоны баков;

- оборудование баков- аккумуляторов аппаратурой для контроля за уровнем воды и герметика, сигнализацией и соответствующими блокировками;

- устройство в зоне баков лотков для сбора, перелива и слива бака с последующим отводом охлажденной воды в канализацию».

Установка на котельных баков-аккумуляторов горячей воды позволяет повысить надежность систем теплоснабжения, за счет создания резерва горячей воды в случае отказа тепломеханического оборудования.

Баки-аккумуляторы горячей воды на территории Юкковского сельского поселения не предусмотрены.

При строительстве новых БМК целесообразно рассмотреть установку баков-аккумуляторов.

  - Предложения об актуализации мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенных по итогам анализа и оценки надежности теплоснабжения в отношении территории соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа

    - Предложения о реализации мероприятий по резервированию источников тепловой энергии, включая мероприятия по повышению надежности их электроснабжения, водоснабжения и топливообеспечения, а также тепловых сетей и их элементов

На территории Юкковского сельского поселения две системы централизованного теплоснабжения, удаленные друг от друга на значительном расстоянии. В связи с чем организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты не предусмотрена.

Основным топливом для котельных Юкковского сельского поселения является газ природный.

Водоснабжение котельных – централизованное, водой хозпитьевого качества.

Баки-аккумуляторы на котельных отсутствуют.

Резервирование тепловых сетей смежных районов Юкковского сельского поселения не требуется ввиду их отсутствия.

    - Предложения о замене участков тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, выявленных в ходе контроля технического состояния тепловых сетей

Мероприятия по замене участков тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, выявленных в ходе контроля технического состояния тепловых сетей на территории Юкковского сельского поселения представлены в Приложении 1 настоящей Схемы теплоснабжения.

### Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

За период с момента утверждения раннее актуализированной Схемы теплоснабжения изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения не зафиксировано.

# Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития Схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по замене ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности представлен в Главах 7, 8 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

- номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии, в том числе подгруппы:

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них, в том числе подгруппы:

".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с уменьшением их диаметра в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с;

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании и с учетом следующих документов:

- Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядок их утверждения, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр;

- Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2025. Сборник № 13. Наружные тепловые сети, утвержденные Приказом Минстроя России от 05.03.2025 № 130/пр;

- Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утвержденные Приказом Минстроя России от 05.03.2025 № 136/пр (применяются для котельных, тепловых пунктов);

- проектов, анализа стоимостей проектов реконструкции, строительства трубопроводов тепловых сетей с применением метода проектов-аналогов.

Все капитальные затраты на реализацию мероприятий представлены с НДС в прогнозных ценах соответствующего года.

Оценка финансовых потребностей в прогнозных ценах соответствующих лет выполнена с учетом индексов-дефляторов.

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных схемой теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:

- Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (от 26.04.2024);

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (от 28.11.2018 г.).

Значения индексов-дефляторов подлежат уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения, в случае актуализации Прогнозов Министерства экономического развития.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, представлена в таблице 52.

Таблица 52

Сводные финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации на 2025 – 2040 гг., 
млн руб. (в ценах на год реализации, с НДС)

| Наименование | 1 этап (2025 - 2029 гг.) | 2 этап (2030 - 2034 гг.) | 3 этап (2035 - 2040 гг.) | Всего (2025 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость проектов | 91,988 | 28,395 | 42,611 | 162,994 |
| Источники теплоснабжения | 77,579 | 0 | 0 | 77,579 |
| Сети теплоснабжения | 14,408 | 28,395 | 42,611 | 85,415 |

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов, степени реализации мероприятий и уточняются в рамках разработки и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, представлены в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения.

  - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источниками инвестиций могут быть:

- собственные средства предприятий:

  - прибыль;

  - амортизационные отчисления;

  - снижение затрат за счет реализации проектов;

  - плата за подключение (присоединение);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- местный бюджет;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, может включать в себя затраты на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей.

Мероприятия по замене ветхих сетей подлежат реализации за счет принятых в тарифе расходов на капитальные ремонты и в счет амортизации. При этом на момент актуализации Схемы в составе установленных тарифов отсутствуют необходимые средства, позволяющие выполнить данные работы.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Ленинградской области, утверждающих бюджет.

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, областными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Предложения по объёмам и источникам финансирования каждого проекта приведены в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения.

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций

В соответствии с п. 161 приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» базовыми принципами оценки эффективности инвестиций в системы теплоснабжения, независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, должны являться:

- сопоставимость условий сравнения разных проектов (прежде всего энергетическая сопоставимость);

- рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода);

- моделирование финансирования проектов, включающее все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и их расход за расчетный период;

- принцип положительности и максимизации инвестиционного эффекта;

- учет фактора времени.

В соответствии с п. 162 приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» оценка эффективности инвестиций должна осуществляться:

а) для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;

б) для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;

в) для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;

г) для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;

д) в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно.

Мероприятия пп. «а», «б», «в», «г» п. 162 настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены, следовательно, руководствуясь пп. «д» оценка инвестиций осуществляется для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно. Однако подобный подход возможен только при разделении НВВ в тарифно-балансовых моделях между производством и передачей. В связи с отсутствием в исходных данных разделения НВВ на производство и передачу тепловой энергии расчет эффективности выполнен в целом по РСО.

Анализ представленных ниже результатов показывает, что полные инвестиционные затраты теплоснабжающей организации при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки окупаются достаточно быстро.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры, в т.ч. социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения);

- повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Главе 14 настоящей схемы.

# Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития систем теплоснабжения Юкковского сельского поселения разрабатываются в соответствии п. 79 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения);

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

В соответствии с п. 179 приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» к индикаторам, характеризующим развитие существующей системы теплоснабжения, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.

Индикаторы развития системы теплоснабжения Юкковского сельского поселения на расчетный период отражены в таблицах 53-55.

Таблица  53

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

в зонах деятельности ООО «ЕТК»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 101,30 | 101,30 | 133,92 | 133,92 | 133,92 | 133,92 | 133,92 | 133,92 | 133,92 | 133,92 | 133,92 | 133,92 | 133,92 | 133,92 | 133,92 | 133,92 | 133,92 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 6,987 | 6,987 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 6,767 | 6,767 | 9,017 | 9,017 | 9,017 | 9,017 | 9,017 | 9,017 | 9,017 | 9,017 | 9,017 | 9,017 | 9,017 | 9,017 | 9,017 | 9,017 | 9,017 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 3,931 | 3,931 | 5,506 | 5,506 | 5,506 | 5,506 | 5,506 | 5,506 | 5,506 | 5,506 | 5,506 | 5,506 | 5,506 | 5,506 | 5,506 | 5,506 | 5,506 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 2,836 | 2,836 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 | 3,511 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс.Гкал | 12,008 | 12,004 | 14,404 | 14,404 | 14,404 | 14,404 | 14,404 | 14,404 | 14,404 | 14,404 | 14,404 | 14,404 | 14,404 | 14,404 | 14,404 | 14,404 | 14,404 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс.Гкал | 11,630 | 11,626 | 14,061 | 14,061 | 14,061 | 14,061 | 14,061 | 14,061 | 14,061 | 14,061 | 14,061 | 14,061 | 14,061 | 14,061 | 14,061 | 14,061 | 14,061 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс.Гкал | 6,756 | 6,754 | 8,586 | 8,586 | 8,586 | 8,586 | 8,586 | 8,586 | 8,586 | 8,586 | 8,586 | 8,586 | 8,586 | 8,586 | 8,586 | 8,586 | 8,586 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс.Гкал | 4,874 | 4,873 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 | 5,475 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс.Гкал | 0,378 | 0,378 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс.Гкал | 0,241 | 0,241 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
|  | бюджетные |  | 0,241 | 0,241 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
|  | прочие |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс.Гкал | 0,137 | 0,137 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  | бюджетные |  | 0,137 | 0,137 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  | прочие |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °С х сут | -4684,2 | -4684,2 | -4684,2 | -4684,2 | -4684,2 | -4684,2 | -4684,2 | -4684,2 | -4684,2 | -4684,2 | -4684,2 | -4684,2 | -4684,2 | -4684,2 | -4684,2 | -4684,2 | -4684,2 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/ (°С х сут) | -0,1818 | -0,1818 | -0,1926 | -0,1926 | -0,1926 | -0,1926 | -0,1926 | -0,1926 | -0,1926 | -0,1926 | -0,1926 | -0,1926 | -0,1926 | -0,1926 | -0,1926 | -0,1926 | -0,1926 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 | 0,00009 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/ (°С х сут) | -0,00000002 | -0,00000002 | -0,00000002 | -0,00000002 | -0,00000002 | -0,00000002 | -0,00000002 | -0,00000002 | -0,00000002 | -0,00000002 | -0,00000002 | -0,00000002 | -0,00000002 | -0,00000002 | -0,00000002 | -0,00000002 | -0,00000002 |
|  | Площадь отапливаемой территории | Га | 19 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 2,65 | 3,01 | 2,27 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,815 | 2,815 | 2,815 | 2,815 | 2,815 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 649,10 | 571,63 | 685,92 | 554,01 | 554,01 | 554,01 | 554,01 | 554,01 | 554,01 | 554,01 | 554,01 | 554,01 | 554,013 | 554,013 | 554,013 | 554,013 | 554,013 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0027 | 0,0027 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/ год | 4,576 | 4,572 | 5,482 | 5,478 | 5,475 | 5,471 | 5,467 | 5,463 | 5,456 | 5,452 | 5,449 | 5,445 | 5,441 | 5,438 | 5,430 | 5,427 | 5,423 |

Таблица  54

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 8,690 | 8,690 | 12,130 | 12,130 | 12,130 | 12,130 | 12,130 | 12,130 | 12,130 | 12,130 | 12,130 | 12,130 | 12,130 | 12,130 | 12,130 | 12,130 | 12,130 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 6,987 | 6,987 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 17,91 | 17,88 | 22,15 | 22,12 | 22,12 | 22,11 | 22,08 | 22,07 | 22,06 | 22,04 | 22,04 | 22,01 | 22,00 | 21,98 | 21,95 | 21,95 | 21,95 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс.Гкал | 14,297 | 12,863 | 18,663 | 18,730 | 18,730 | 18,785 | 18,798 | 18,854 | 18,854 | 18,924 | 18,924 | 18,995 | 18,995 | 19,053 | 19,127 | 19,127 | 19,127 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 125,74 | 125,98 | 126,13 | 126,12 | 126,12 | 126,11 | 126,11 | 126,10 | 126,10 | 126,09 | 126,09 | 126,08 | 126,08 | 126,08 | 126,07 | 126,07 | 126,07 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 87,23 | 87,24 | 87,42 | 87,11 | 87,11 | 86,86 | 86,80 | 86,55 | 86,55 | 86,24 | 86,24 | 85,92 | 85,92 | 85,66 | 85,34 | 85,34 | 85,34 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1673,33 | 1508,31 | 1569,64 | 1575,18 | 1575,18 | 1579,70 | 1580,80 | 1585,39 | 1585,39 | 1591,18 | 1591,18 | 1597,05 | 1597,05 | 1601,85 | 1607,89 | 1607,89 | 1607,89 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,0000039 | 0,0000038 | 0,0000054 | 0,0000054 | 0,0000054 | 0,0000054 | 0,0000054 | 0,0000054 | 0,0000053 | 0,0000053 | 0,0000053 | 0,0000053 | 0,0000053 | 0,0000053 | 0,0000053 | 0,0000053 | 0,0000053 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 55

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей 
в зоне деятельности ООО «ЕТК» на территории Юкковского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 1.1 | магистральных | км | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 1.2 | распределительных | км | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс.м2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2.1 | магистральных | тыс.м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.2 | распределительных | тыс.м2 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.1 | магистральных | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.2 | распределительных | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 6,987 | 6,987 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 | 9,237 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 48,48 | 48,48 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс.Гкал | 2,288 | 0,868 | 4,258 | 4,326 | 4,326 | 4,380 | 4,394 | 4,449 | 4,449 | 4,520 | 4,520 | 4,591 | 4,591 | 4,649 | 4,722 | 4,722 | 4,722 |
| 7.1 | магистральных | тыс.Гкал | 0,386 | 0,146 | 0,718 | 0,729 | 0,729 | 0,738 | 0,741 | 0,750 | 0,750 | 0,762 | 0,762 | 0,774 | 0,774 | 0,784 | 0,796 | 0,796 | 0,796 |
| 7.2 | распределительных | тыс.Гкал | 1,903 | 0,722 | 3,540 | 3,596 | 3,596 | 3,642 | 3,653 | 3,699 | 3,699 | 3,758 | 3,758 | 3,817 | 3,817 | 3,865 | 3,926 | 3,926 | 3,93 |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 2,62 | 1,00 | 4,87 | 4,97 | 4,97 | 5,04 | 5,06 | 5,14 | 5,14 | 5,24 | 5,24 | 5,34 | 5,34 | 5,43 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| 9 | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 10,40 | 10,40 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | магистральных | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 6,929 | 8,401 | 8,401 | 8,401 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн.кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия

Информация, не подлежащая опубликованию информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно п. 19 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г., 31 мая 2022 г., 10 января 2023 г., 17 октября 2024 г., 18 марта 2025 г.).

# Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

При обосновании предложения по определению единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) использованы следующие термины и определения:

- «система теплоснабжения» – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- «изолированная система теплоснабжения» – система теплоснабжения, не имеющая технологических связей с другими системами теплоснабжения;

- «емкость тепловых сетей» – произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей;

- «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии;

- «рабочая мощность источника тепловой энергии» – средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Предложение по определению единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в «Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации» («Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации») (далее – Правила), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ № 808).

Обязанности ЕТО установлены ПП РФ № 808. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зон деятельности ЕТО

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить ЕТО на несколько систем теплоснабжения;

- определить ЕТО (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

• подключения к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключения от системы теплоснабжения;

• технологического объединения или разделения систем теплоснабжения.

По состоянию на 01.01.2025 в Юкковском сельском поселении действует одна теплоснабжающая организация – ООО «ЕТК».

На основании постановления Администрации Юкковского сельского поселения от 07.09.2023 г. № 276 «О наделении статусом единой теплоснабжающей организации в границах Юкковского сельского поселения» теплоснабжающей организации ООО «ЕТК» присвоен статус «Единой теплоснабжающей организации» для централизованной системы теплоснабжения на территории Юкковского сельского поселения.

Подробная информация представлена в разделе 1.1.1 настоящей Схемы теплоснабжения.

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

По состоянию на 01.01.2025 в Юкковском сельском поселении действует одна теплоснабжающая организация – ООО «ЕТК».

На основании постановления Администрации Юкковского сельского поселения от 07.09.2023 г. № 276 «О наделении статусом единой теплоснабжающей организации в границах Юкковского сельского поселения» теплоснабжающей организации ООО «ЕТК» присвоен статус «Единой теплоснабжающей организации» для централизованной системы теплоснабжения на территории Юкковского сельского поселения.

По состоянию на 01.01.2025 на территории Юкковского сельского поселения расположено 2 источника централизованного теплоснабжения:

- котельная № 48, д. Лупполово, ул. Зеленая, 12;

- котельная ООО «ЕТК», д. Юкки, ул. Строителей, строение 13.

Котельные и тепловые сети являются собственностью ООО «ЕТК».

ООО «ЕТК» занимается эксплуатацией и обслуживанием котельной ООО «ЕТК», 
д. Юкки и тепловых сетей от нее на территории Юкковского сельского поселения.

Обслуживанием котельной № 48, д. Лупполово, ул. Зеленая, 12 занимается 
МП «Северное ремонтно-эксплуатационное предприятие» Юкковского сельского поселения по договору аренды от 03.07.2023 № б/н.

Подробная информация представлена в разделе 1.1.1 настоящей Схемы теплоснабжения.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В соответствии с п. 4 Правил в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в п. 17 Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с Критериями определения единой теплоснабжающей организации.

Заявки теплоснабжающих и теплосетевых организаций на присвоение статуса ЕТО, поданные в рамках актуализации Схемы теплоснабжения – отсутствуют.

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границей зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории Юкковского сельского поселения, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования. Зоны действия источников тепловой энергии представлены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

### Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

За период с момента утверждения ранее актуализированной Схемы теплоснабжения на котельных не производились изменения в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации.

# Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведены в Приложении 1 настоящей Схемы теплоснабжения.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в Главе 7 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

В соответствии с 212 МУ структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

- 	номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- 	первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

- 	вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- 	третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- 	четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии, в том числе подгруппы:

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки.

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации, представлен в Приложении 1.

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлен в Приложении 1 настоящей Схемы теплоснабжения.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по замене ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности представлен в Главе 8 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

В соответствии с 212 МУ структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

- 	номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

- 	вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них, в том числе подгруппы:

".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

".05" - подгруппа проектов 02.05 «Реконструкция тепловых сетей с уменьшением их диаметра в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с»;

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Реестр проектов нового строительства, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации, представлен в Приложении 1.

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, отсутствуют.

  - Перечень мероприятий по обеспечению надежности, потребности в финансовых ресурсах на мероприятия по нивелированию выявленных угроз

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, обоснование необходимости реализации мероприятий по обеспечению надежности представлен в Главе 11 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Реестр мероприятий по обеспечению надежности, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на дату реализации, представлен в Приложении 1.

# Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

По состоянию на текущую дату официальные замечания и предложения, поступившие при актуализации Схемы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

По состоянию на текущую дату официальные замечания и предложения, поступившие при актуализации Схемы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

По состоянию на текущую дату официальные замечания и предложения, поступившие при актуализации Схемы теплоснабжения, отсутствуют.

# Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

  - Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

Описание изменений, внесенных в доработанную Схему теплоснабжения, указано в каждой Главе Обосновывающих материалов.

Изменения, внесённые в обосновывающие материалы схемы теплоснабжения

При актуализации обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения внесены следующие изменения:

-	год актуализации принят 2026 год. Статистическая информация рассмотрена в ретроспективе за период с 2020 по 2024 г. включительно, с базовым 2024 годом;

-	рассчитаны и проанализированы фактические показатели работы системы теплоснабжения по итогам работы в 2024 г.;

-	актуализирована электронная модель систем теплоснабжения в соответствии с предоставленными данными;

-	внесены изменения в балансы тепловой мощности источников тепловой энергии;

-	внесены изменения в варианты развития систем теплоснабжения в мастер-плане;

-	внесены изменения в сроки реализации проектов (мероприятий) схемы теплоснабжения;

-	внесены изменения в топливные балансы с учетом фактических топливных балансов за базовый период;

-	дополнена оценка надежности теплоснабжения, разработаны сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем;

-	внесены изменения в оценку финансовых потребностей для реализации проектов (мероприятий) схемы теплоснабжения, а также оценку ценовых (тарифных) последствий;

-	разработана новая глава «Оценка экологической безопасности теплоснабжения».

Описание изменений, внесенных в доработанную Схему теплоснабжения, указано в каждой Главе Обосновывающих материалов.

Изменения, внесённые в утверждаемую часть схемы теплоснабжения

При актуализации утверждаемой части Схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения:

-	изменения, внесенные в утверждаемую часть, полностью соответствуют изменениям, внесенным в соответствующие главы обосновывающих материалов;

-	разработан новый раздел «Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения муниципального образования».

  - Сведения о выполнении мероприятий из утвержденной схемы теплоснабжения за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Сведения о выполнении мероприятий из утвержденной Схемы теплоснабжения за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения, отсутствуют.

- Глава 19 Оценка экологической безопасности теплоснабжения

  - Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории муниципального образования

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685-21).

На территории Юкковского сельского поселения отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на период 2024-2028 гг. возможно использование в качестве оценочного уровня фонового загрязнения значения согласно таблиц 56-57.

Таблица 56

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, мкг/м³, в населенных пунктах с численностью населения 10 и менее тысяч человек

| Показатель | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/м³ | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/м³ | БПА, нг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 192 | 20 | 43 | 27 | 1,2 | 21 | 2 | 0,75 | 3,3 |

Таблица 57

Значения фоновых долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ, мкг/ м³, в населенных пунктах с численностью населения 10 и менее тысяч человек

| Показатель | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/м³ | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/м³ | БПА, нг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 70 | 9 | 21 | 12 | 0,7 | 8 | 1 | 0,4 | 1,3 |

  - Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Прогнозные значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

  - Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории муниципального образования

Прогнозные значения вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

  - Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

На территории Юкковского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Строительство таких источников не предусматривается.

  - Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Сведения об фактическом объеме (массе) образования и размещения отходов сжигания топлива не предоставлены.

В перспективе основным видом топлива, применяемым на источниках тепловой энергии на территории Юкковского сельского поселения, будет являться природный газ, что исключает формирование отходов от сжигания основного топлива на объектах теплоснабжения.

  - Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении представлена в таблице 58.

Таблица 58

Суммарный объем потребляемого топлива в Юкковском сельском поселении в натуральном и условном выражении

| Вид топлива/ период | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | т у.т. | 1 967 | 1 966 | 2 354 | 2 362 | 2 362 | 2 369 | 2 371 | 2 378 | 2 378 | 2 386 | 2 386 | 2 395 | 2 395 | 2 402 | 2 411 | 2 411 |
|  | тыс. м³ | 1 718 | 1 718 | 2 057 | 2 064 | 2 064 | 2 070 | 2 071 | 2 077 | 2 077 | 2 085 | 2 085 | 2 092 | 2 092 | 2 099 | 2 107 | 2 107 |

# Приложения

Приложение 1 – Перечень мероприятий Схемы теплоснабжения Юкковского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Папушкин В.Н. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое // Новости теплоснабжения. 2010. № 9. с. 44-49